配套电气系统技术要求

## 1.1 配套电气设备一般技术要求

### 1.1.1 工作内容

本次招标承包人的工作范围涉及本工程所有相关配套电气设备的集成、二次深化设计、设备供货、安装、设备伴随服务、调试、试运行指导、运维过渡期服务、运行阶段指导、培训、维修等相关工作的技术和服务，包括但不限于下述内容：

1)本次招标范围内工艺系统内机械设备配套的高压及低压控制柜、变压器、电气控制箱（柜）、现场操作按钮箱直至所有工艺设备本体接线端子的所有电气设备与材料的集成、采购供货及性能测试保证。

2)本次招标范围内工艺系统所有电气布线系统，包括由车间变电所提供给高压及低压控制柜、变压器、电气控制箱（柜）的低压电源电缆在内的所有电力电缆、控制电缆、信号电缆、电缆桥架、电缆保护管等设备与材料的集成、采购供货及性能测试保证。

3)本次招标范围内所有电气设备的安装、调试、验收和运行指导。

5)非本次招标采购供货范围，但为了确保整体系统的正常运行与性能保证，需对配套工艺系统。

6)技术培训以及维修维保服务。

7)安装调试期间所需的备品备件。

8)提供安装、调试和正常维护用的专用工具。

9)满足施工图设计、安装、调试、验收和运行维修所需要的技术资料。

### 1.1.2 界面划分

1) 以车间变电所高压进线柜进线为分界面，含各路电源电缆在内的高压及低压控制柜、变压器、电气控制箱（柜）、现场操作按钮箱、动力控制信号电缆、电缆桥架、电缆保护管等所有电气设备与材料属于本次招标范围。

2)本次招标范围内除含配电间高低压柜、变压器及配电间至现场控制柜之间电缆外，还包含其他所有电气设备的现场安装、调试、验收和运行指导。

3) 中标人应提供所有电气设备的安装要求，并且配置专人全程进行现场安装，同时对安装的质量进行检查和验收。电气设备安装所需的所有支吊架、槽钢基础以及其它一切安装辅材均属本次招标范围，线缆安装所需的明敷保护管、桥架以及桥架安装所需的支吊架、弯通等安装辅材均属本次招标范围。

5)电气设备安装所需的与土建相关的一般预埋件、预留孔、预埋管、预埋套管及特殊预埋件由本标中标人负责配套供货。

6)本工程各建（构）筑物室内等电位联结端子板、接地连接线、接地预埋连接板、利用构筑物自然金属体的接地装置以及建（构）筑物防雷保护装置属本次招标的范围。

### 1.1.3 系统集成功能保证范围

中标人需提供本工程整个工艺系统内完整配套电气系统的集成、设备选型，确保整体系统的正常运行与性能。并对最终的设计图纸及与其他系统相关但非本次招标范围内辅助系统设备的选型及匹配进行确认。

### 1.1.4 电气设备基本要求

- 电气设备的供货、安装、调试、运行及验收应符合电气一般技术规范以及各设备专用技术规范的要求。

- 所供电气设备以及所提供的电气设备的安装服务应能确保所有设备、元件形成一个完整的供配电系统。

- 所有国家CCC认证产品目录内的电气设备必须具有CCC认证标志。

- 所供电气设备的额定电压应与所在回路的标称电压相一致。

- 所供电气设备的额定电流不应小于所在回路的计算电流。

- 所供电气设备的额定频率应与所在回路的频率相适应。

- 所供电气设备应适应所在场所的环境条件。

- 所供电气设备应满足短路条件下的动稳定与热稳定要求。用于断开短路电流的电器，应满足短路条件下的通断能力。

- 所供隔离电器应能将所在回路与带电部分有效隔离，当隔离电器误操作会造成严重事故时，应有防止误操作的措施。

- 主开关在满足额定电流的要求的情况下，为便于安装连接，应根据需要放大一档。

- 所有变频器、软起动器的输出电流应不小于所控电动机额定电流的1.1倍。

### 1.1.5 参照标准

本节的有关标准包括但不限于以下的 IEC 标准和相应的 GB 标准：

JGJ46-88 施工现场临时用电安全技术规范

IEC60056 高压交流断路器

IEC60071 绝缘配合

IEC60185 电流互感器

IEC60186 电压互感器

IEC60831 低压电容器

IEC60871-1   高压电容器

IEC60423 金属穿线管和固定件

IEC60446 根据颜色和数字鉴别导线

IEC60431 铜母排

IEC60298 额定电压 1KV 以上至 72.5KV 交流金属封闭开关设备和控制设备

IEC60439 低压开关设备和控制设备组件

IEC60034 旋转电机

IEC60529 外壳防护等级

IEC60726 干式电力变压器

IEC60694 高压开关设备和控制设备通用条款

IEC60051 直接动作指示模拟电气测量仪器及附件

IEC60099-2   避雷器

IEC60099-3   避雷器

IEC60113 电工技术图表

IEC60158 低压接触器

IEC60129 交流断路器和接地开关

IEC60255 继电器

IEC60265 高压开关---额定电压为 52KV 及以下的高压开关

IEC60269 低压熔断器

IEC60282 高压熔断器

IEC60420 高压交流开关熔断器

IEC60439 交流电量转换成模拟信号或数字信号用的电气测量换能器

ISO1690  电气设备噪声传播的测定

IEC6052 高压试验技术

GB311.1～6 高压输变电设备的绝缘配合，高电压试验技术

GB311.7 高压输变电设备的绝缘配合使用导规

GB1207电压互感器

GB1208电流互感器

GB1984交流高压断路器

GB1985交流高压隔离开关和接地开关

GB39063～35KV 交流金属封闭开关设备

GB7261继电器及继电保护装置基本试验方法

GB7327交流系统用碳化硅阀式避雷器

GB10231保护继电器的结构型式与基本技术导则

GB11022高压开关设备通用技术条件

GB11032交流无间隙金属氧化锌避雷器

GB50062电力装置的继电保护和自动装置设计规范

GB50174 电子计算机房设计规范

GB/T50065 交流电气装置的接地设计规范

GB50057建筑物防雷设计规范

GB50053 20KV 及以下变电所设计规范

GB50060 3-110KV 高压配电装置设计规范

GB50257 电气装置安装工程爆炸和火灾环境施工及验收规范

GB50303建筑电气工程施工质量验收规范

GB50254电气装置安装工程低压电器施工及验收规范

GB50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB50168电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50169电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50170电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范

GB50171电气装置安装工程盘，柜及二次回路结线施工及验收规范

GB50147电气装置安装工程高压电器施工及验收规范

GB50148电气装置安装工程电力变压器，互感器施工及验收规范

GB50149电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

GB50131自动化仪表工程施工质量验收规范

GB50093自动化仪表工程施工及验收规范

装箱资料 各种电气设备的使用说明及安装说明

上述所有的规范、标准应是现行的有效版本。投标人应完全熟悉上述标准，并应按照这些标准进行设备的设计、供货、安装和施工。当各标准之间存在差异时，应以较高标准作为参照标准。投标人如使用替代标准，就应提交所用的标准并对其进行说明。只有当所用的标准等效于或优于技术标书的要求时，该标准才可能被接受。

中标后，投标人应提供两套上述所有标准以及两套所选产品的企业标准供招标人和设计使用。

### 1.1.6 主要符号及单位

A  -----------------  安培

mA  -----------------  毫安

V   -----------------  伏特

KV  -----------------  千伏

KW  -----------------  千瓦

KVA -----------------  千伏安

Kvar-----------------  千乏

MVA -----------------  兆伏安

KWh -----------------  千瓦小时

HZ  -----------------   赫兹

Ω-----------------     欧姆

s   ------------------  秒

ms  ------------------  毫秒

AC ------------------   交流

DC ------------------   直流

HV ------------------   高压

LV ------------------   低压

COSφ-----------------功率因数

f  ------------------   频率

### 1.1.7 相序排列

所有配电装置各回路的相序排列应一致，硬导体应涂刷相色油漆或相色标志。色刷应按照IEC有关标准，分别为黄、绿、红，中性线为淡蓝色，PE线和PEN线为黄绿相间。

### 1.1.8设备的一致性

在整个工程设计、施工期间，除非另有规定，每项电气设备、装置、仪表及附件的型号和制造应保持一致性。

同类设备和同一设备内的元器件均采用同一品牌同一系列产品。

### 1.1.9 标签、标识及通告

投标人提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须用中文表示。

每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他可完全识别此项设备的资料。

投标人有责任根据所供电气设备的安装要求制定对应的土建施工要求。

### 1.1.10 土建施工要求的提供

所有电气设备安装所需的预埋件、预留孔、穿线管、设备基础应在土建施工时同时完成。中标人或中标单位合作的施工单位应根据图纸及电气设备的安装要求对土建施工进行核对并书面确认，包括核对电气设备的安全距离，放置面积、朝向、门窗位置、通风防火、温升等要求，并应对土建开设的电缆沟、槽和预留孔的位置尺寸及预埋管、预埋铁的位置尺寸进行核对并书面确认。

由于本合同中标人未对土建预留预埋进行核对并书面确认或因未正确核对确认而造成预留预埋错漏,致使设备无法安装的，应由本合同中标人自行实施整改，直至设备顺利安装，整改所需所有费用均由本合同中标人承担。

### 1.1.11 文件及图纸的提供

投标人提交的所有技术文件及资料应为中文版，并使用SI制(国际计量单位)。图纸及技术文件上还应有合同号、图纸与文件的编号，并盖有投标人已做过检查的印记。各设备的图纸上还应有制造厂商的名称及联系方式。所提交的图纸及文件均应是清晰、内容完整的，并应为本工程专用的，否则有权拒收。重新提交这些图纸与文件的费用以及由此造成的工程延误由投标人负责。如所供文件及图纸发生短缺、损失或损坏， 投标人应在收到业主或中标人通知后3个工作日内补齐。由于投标人提交图纸及数据的不完整或不正确而引起的工程延误，应由投标人承担相应的责任。投标人应同时提交所有文件及图纸的电子版本（AUTOCAD2012 版及OFFICE版）。

业主或中标人对图纸等资料的确认并不能减轻投标人对所提供资料正确性所负的责任。

1.投标图纸及文件

(1)电气设备供货一览表，在一览表中投标人必须确定所有设备的制造商名称、型号规格、产品产地，性能参数及技术偏差说明。

(2)所有电气设备的产品样本、产品型式试验报告，还应提供生产企业资质，企业规模等资料。

(3)凡是国家3C认证目录内的产品应提交3C认证报告。

(4)投标人应根据工艺系统设备的特性提供用电负荷表，要求采用需要系数法进行负荷计算。计算书应包括但不限于反映出本次招标系统集成功能保证范围内设备的配电电压、使用/备用数量、额定功率、功率因数、装机容量、需要系数、计算有功功率、计算无功功率、视在功率、计算电流等。

(5)MCC控制柜的电气主接线图，接线图上应标明开关柜的外形尺寸、开关柜型号、柜内主要元器件型号规格、主母排的型号规格以及额定电流和短路容量。

(6)机械设备配套电控箱（柜）的电气一次接线图。接线图上应标明电控箱（柜） 的外形尺寸、柜体型号、柜内主要元器件型号规格、电控箱（柜）所服务的电动机的额定电流。

(7)车间内配电控制室的布置图，布置图上应标明设备尺寸、设备的 操作、维护通道尺寸，电缆沟或电缆桥架的位置、尺寸， 电缆走向。应有相应的剖面图示意设备高度、母线槽的安装高度、电缆沟的深度。主要设备的接地位置及要求。

(8)车间的电气布置图，布置图上应绘出电控箱（柜）、按钮箱、电缆桥架的定位，布置图上应标明电缆桥架的标高、规格， 应有相应的剖面图示意水平电缆桥架的分层、垂直电缆桥架的敷设路径，主通道上动力电缆与控制电缆应分桥架敷设。

(9)投标人认为有必要提供的其他图纸、证书及证明等资料。

2.承包人中标后技术文件的提交

承包人中标后，应根据招标人的要求，分阶段向招标人提供下述资料：

1）在收到中标通知书30天内，提供以下资料：

(1)所有电气设备的安装尺寸，土建安装条件要求，以及所需平面布置，包括电缆通道、设备通道、常规及周期性维修通道的要求。

(2)控制柜、机械设备配套电控箱（柜）、现场操作按钮箱的电气主接线图、订货图，图上应标明各柜体的外形尺寸、型号、柜内主要元器件型号规格、主母排的型号规格以及额定电流和短路容量。应提交上述柜体的一次接线图、二次原理图、接线端子图。动力连接和控制、保护及测量连接的端子排要分开，外接端子两端均应编号，电缆及端子表或端子图，需标明电缆规格芯数、功能和编号。应提交上述开关柜的基础图。上述图纸应严格按照实际采购的产品参数提交。

(3)车间配电控制室布置图，布置图上应标明设备尺寸、设备的操作、维护通道尺寸，电缆沟或电缆桥架的位置、尺寸，电缆走向。应有相应的剖面图示意设备高度、母线槽的安装高度、电缆沟的深度。

(4)车间的电气布置图，布置图上应绘出电控箱（柜）、按钮箱、电缆桥架的定位，布置图上应标明电缆桥架的标高、规格，应有相应的剖面图示意水平电缆桥架的分层、垂直电缆桥架的敷设路径，主通道上动力电缆与控制电缆应分桥架敷设。

2）在提交机械设备资料时应同时提交下述资料：

(1)承包人实际供货的用电负荷清单，清单中应明确机械设备名称、编号、常用数量、备用数量、额定功率、额定电压、额定电流等。

(2)负荷计算表，要求采用需要系数法进行计算。计算书应包括但不限于反映出本次招标性能保证范围内的各工艺系统设备的配电电压、使用/备用数量、额定功率、功率因数、装机容量、需要系数、计算有功功率、计算无功功率、视在功率、计算电流等。

(3)机械设备配套电控箱（柜）的电气一次接线图。接线图上应标明电控箱（柜）的外形尺寸、柜体型号、柜内主要元器件型号规格、电控箱（柜） 所服务的电动机的额定电流。应提交电控箱（柜）的二次原理图、接线端子图。动力连接和控制、保护及测量连接的端子排要分开，外接端子两端均应编号，电缆及端 子表或端子图，需标明电缆规格芯数、功能和编号。上述图纸应严格按照实际采购的产品参数和控制要求提交。

(4)控制柜的电气主接线图、订货图，图上应标明开关柜的外形尺寸、开关柜型号、柜内主要元器件型号规格、主母排的型号规格以及额定电流和短路容量。应提交上述开关柜的二次原理图、接线端子图。动力连接和控制、保护及测量连接的端子排要分开，外接端子两端均应编号，电缆及端子表或端子图，需标明电缆规格芯数、功能和编号。上述图纸应严格按照实际采购的产品参数提交。

(5)满足施工要求的污泥处理车间内配电控制室、PLC控制室布置图，布置图上应标明设备尺寸、设备的操作、维护通道尺寸，电缆沟或电缆桥架的位置、尺寸，电缆走向。应有相应的剖面图示意设备高度、母线槽的安装高度、电缆沟的深度。每根电缆的起点、终点和线路转折处应在布置图上标识电缆编号。

(6)满足施工要求的污泥处理车间的电气布置图，布置图上应绘出电控箱（柜）、按钮箱、电缆桥架的定位，布置图上应标明电缆桥架的标高、规格，应有相应的剖面图示意水平电缆桥架的分层、垂直电缆桥架的敷设路径，主通道上动力电缆与控制电缆应分桥架敷设。每根电缆的起点、终点和线路转折处应在布置图上标识电缆编号。电缆桥架布置图与电缆布置图应分别绘制。

(7)电气设备和材料清单，表格型式如下：

| 主要电气设备材料表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备编号 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 备注 |

(8)电缆一览表。应明确电缆的型号、规格、长度、起点、终点，必须以表格和CAD图纸两种方式提交。

电缆编号遵循终点原则：凡是接至机械设备的电缆，其动力电缆编号为：设备 编号-W*(*为序号，自1开始编)；控制电缆编号为：设备编号-C*(*为序号，自1开始编)。凡是由开关柜（或箱体）引至其它开关柜（或箱体）的电缆，

其动力电缆编号为：终点开关柜（或箱体）的编号-W*(*为序号，自1开始编)；

控制电缆编号为：终点开关柜（或箱体）的编号-C*(*为序号，自1开始编)。

(9)其它施工必要的图纸和资料。

## 1.2 配套电气设备专用技术要求

### 1.2.1 控制柜

1.简要说明

控制柜指集中安装电动机启动控制装置的低压开关柜。MCC控制柜保护功能仅完成基于电流、电压等基本电量检测的保护，如过载保护、短路保护、接地故障保护，除上述保护外的其他控制保护功能均应独立设置于机械设备配套的电控箱内。

投标人应提交国家级型式试验机构发布的型式试验报告和 CCC 认证证书。

配电柜应选用施耐德、ABB、西门子等国际知名品牌授权生产的低压开关柜。开关柜本体、断路器、接触器等主要元器件需选用同一品牌。

低压开关柜为封闭式户内成套设备，其功能为向所有低压用电设备供电及控制。为保证各种用电设备安全、连续正常使用，要求低压开关柜满足其环境条件、技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。

控制柜的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备等，对每个设备位置留有适当的空间便于进线和出线，利于接线扩展，固定件的维修及部分元件的调换。

控制柜应根据每条污泥干化碳化生产线的数量进行配置，每条生产线应设置一套控制柜，两条生产线的公用设备设置一套控制柜。各套控制柜由上级变电所低压配电柜提供电源，并通过电缆连接。原则上，同一生产流水线的各系统控制柜由上级变电所同一段低压母排提供电源；多条生产流水线的公用设备控制柜应由变电所两段不同的低压母排各提供一路电源，两路电源可自动切换互为备用。

投标人应根据上述原则，对本次招标系统集成功能保证范围内的配套电气系统进行二次深化设计。在投标时。投标人应提供详细的控制系统功能描述与方案配置图纸与文字说明，并落实各控制柜的具体数量。在中标后，中标人有义务根据业主的意见与要求，对各工艺系统配套控制柜进行优化调整，且不得因此而增加任何费用。

同时，需确保每台控制柜备用回路的总模数应不少于该柜总模数的20％。

2.结构

低压开关柜采用标准模块化设计，由各种标准单元组成，相同规格的单元具有良好的互换性。一旦发生故障，可在系统通电情况下更换故障开关，迅速恢复供电。

开关柜型式为直立式、落地安装的金属封闭型低压开关柜，综合考虑可靠性、便捷性和经济性要求，采用固定分隔式和抽屉式两种结构形式相结合，用于小容量马达控制的及配电回路采用抽屉式开关柜，用于大容量馈线回路及变频回路的采用固定分隔式开关柜。承包商必须严格按产品样本推荐模数进行供货，不得为满足低压柜馈线回路数量而采用在标准馈线数量基础上增加馈线回路的做法，业主不接受非标接线和非标结构的开关柜。

开关柜体可前后开门检修。柜体外形尺寸应满足变电所的布置。柜体做成易于吊运及易于铲入底部运输的形式。

每个开关柜的主母线室、支母线室、功能单元室和电缆室以及功能单元室之间均应严格分隔，柜体内部分隔要求采用金属分隔板达到 Form 3b，防止故障扩散。

为了保证柜体的整体强度，柜内分隔板、柜体门板以及功能单元均采用金属板材。功能单元采用整模数，不接受半模数及1/4模数方案，不接受塑料功能单元方案。

低压开关柜均采用电缆上进上出。

开关柜应符合 IEC61641试验要求，当出现内部燃弧故障时，开关柜隔室的结构应 能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，并且防止电弧对操作人员造成伤害，投标方应能提供国内权威机构的相应试验报告。

安装在开关柜上的断路器延伸操作手柄，应有明确的开关跳闸显示位置，防止开关跳闸状态下，延伸操作手柄误显示为合闸状态。

柜体采用防腐蚀性强的热镀锌钢板或覆铝锌板，型钢支架，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部划分为四个区域:水平母线区，垂直母线区，电器设备区和电缆区，区域之间应采用敷铝锌钢板或阻燃性材料隔开成为相互独立的全封闭结构，应严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。

低压开关柜应在最大短路故障时安全运行，并应能承受由此引起的热应力和机械应力，在故障条件下，压力释放的通道不允许面向操作人员。

元件板，门，罩子和框架的总装配应平滑嵌装，无波纹出现，应提供所必需的肋和支架以减小敲击，保证功能单元装配既整齐又牢固。

应避免出现未经加工的毛边，角和边缘都应呈圆角型，连接处和接地处要求平滑，不允许出现裂缝接点和断裂。

曲拐，手柄，表计和附件的切割处应锐利平净，门应装有铰链和锁，装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂。

可移动的门和框架应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。

低压开关柜功能单元之间及内部小室之间均应分隔。一旦发生故障电弧，应能在极短时间内灭弧。每个功能单元在故障条件下应能承受由此引起的热应力和机械应力。开关柜隔室的结构应能承受三相短路产生的电弧或游离气体所产生的压力而不造成损坏，具有防内部电弧故障的能力。

一次接插件应保证连接的可靠。

开关柜部分外壳采用冷钆钢板的，其涂锌层厚度应大于40μm，并采用环氧树脂粉末喷涂，要求面板喷涂均匀平滑外表观美，结构合理匀称，平直度高，颜色要得到业主同意，应符合技术规定的相应要求。

设备的布置应方便操作，在任何情况下不应妨碍良好的运行性能，柜内空间应满足 电缆接线、检修要求等组件的安装。开关柜端部结构、母线排和电线电缆敷线槽的布置，应考虑便于扩建及通信回路的电磁兼容要求。

3.标记

- 额定工作电压 Ue：               400V.AC

- 额定绝缘电压 Ui：               1000V.AC

- 额定脉冲耐受电压 Uimp：          8kV

- 过电压等级：                     Ⅲ

- 污染等级：                       3

- 额定频率：                       50Hz

- 辅助回路额定电压：               220V AC

- 电气间隙、爬电距离和隔离距离

- 设备内电器元件的电器间隙和爬电距离符合各自相关标准中规定的距离。

- 功能单元处于分离位置时，它的主电路插接件裸露带电部件与垂直母线或静触头的隔离距离不小于20mm，即使在机械操作试验后也须保持此距离。

- 耐压水平： 2.5kV、50Hz，1min。

- 防护等级： IP4X

- 温升：符合 IEC947-1、GB7251-2004 等有关温升的规定。

- 低压开关柜成套设备内部的塑料零件：无卤素,阻燃, 自熄灭,不含CFC

- 低压开关柜成套设备的柜内分隔必须为: 母线小室、电缆小室、设备小室

4.母线及绝缘导线的要求

低压开关柜的动力线应供有进线、出线的主回路，功能单元之间相互连接，动力线应根据要求采用线排或电缆，并适应每个装置的额定电压，额定电流和最大故障条件。

母排系统应符合IEC和GB要求，并且全封闭在低压开关柜的分舱内。母排绝缘采用空气或环氧树脂，并符合开关柜的工作电压。母排应采用高纯度T2电解铜，铜含量不小于 99.95%，保证良好的导电性能，需提供第三方检测报告。

母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。母排的接触点应确保有效的导电和牢固的连接，不同金属的连接处应防止腐蚀。母排的孔应钻得光洁，母排夹紧螺栓应用高强度螺栓。母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其他的材料应有合格的性能，以适应机械及电气要求。母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。

低压开关柜母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。为便于发展，母排的终端应钻孔，并支撑，以能承受故障条件。

承包商应提供满足系统要求的中性和接地母排。

开关柜的水平母线应采用单台搭接设计，确保不用移动其他柜体的安装位置，轻松实现故障柜的替换。

低压开关柜内的动力线采用相色识别:

A 相 -------------------黄

B 相 -------------------绿

C 相 -------------------红

中性线 -------------------淡蓝色

接地线 -------------------黄绿相间

颜色可以是连续的或有规律的间隔，动力线两端漆50mm宽的色带。

连接控制、保护及仪表设备的小线，电流回路应为截面不小于2.5mm2 的多股铜导线，其它回路应为截面不小于1.5mm2的多股铜导线，绝缘等级为0.75kV。

辅助导线必须有单独的通道，不得敷设在母线仓内。柜内小线应整齐地排列夹紧，并安装在单独的小室内。所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色并在端子处具有持久的标记符合IEC和GB要求。

每个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，柜内留有25%的备用端子.每根导线将固定在专用的端子上，并可根据需要采用连接线进行多根导线连接。

5.柜内主要设备

框架断路器、塑壳断路器以及隔离开关应采用国际知名品牌产品，生产厂家应为通过ISO9001 系列质量保证体系认证以及ISO14001环境管理体系认证的专业生产厂家，应为国际著名品牌的产品。

（1）框架断路器

断路器额定电流大于等于800A时须采用框架断路器，800A以下采用塑壳断路器。

框架断路器应符合IEC60947-2，3断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合低压开关柜的操作要求。

框架断路器应满足以下技术要求：

- 额定绝缘电压：  1KV

- 额定工作电压： 690V

- 额定冲击耐受电压： 12KV

- Icu=Ics= Icw≥50KA rms

控制器应为带液晶显示的电子微处理脱扣器，有测量和显示电流、电压、功率、功率因素、电能等电气参数功能；

具有长延时、短延时、瞬时三段保护；

框架断路器操作机构应为手动和电动储能型。

具有故障诊断功能，可快速确定故障类型，以最短时间隔离开受故障影响的范围。

断路器要求为零飞弧产品。

框架断路器应具有通信功能，通信协议采用 Modbus-RTU。

（2）塑壳断路器

塑壳断路器应采用国际知名品牌产品。

塑壳断路器应符合IEC60947-2，3 断路器、隔离开关以及负荷开关特性要求，并应符合低压开关柜的操作要求。

塑壳断路器应满足以下技术要求：l

- 额定绝缘电压： 750V

- 额定工作电压： 690V

- 额定冲击耐受电压： 8KV

- 塑壳断路器极限短路分断能力Icu=运行短路分段能力Ics≥36KA

壳架电流250A及以上的塑壳断路器配置长延时、短延时、瞬时三段保护的电子脱扣器，保护整定值可调。壳架电流160A及以下，在必须满足各项保护整定值要求的前提下，可采用带过负荷保护及短路保护的热磁脱扣器。热磁脱扣器过负荷保护整定值0.8～1In可调。

采用操作手柄进行手动操作，特殊要求时可设计成遥控分励脱扣器，带附件及辅助设备。

固定分隔式开柜柜内的塑壳断路器采用插拔式安装。

具有良好的联锁，合闸状态下不能插拔断路器。

固定件及接头应适应低压开关柜的箱壳

- 微型断路器

微型断路器应采用国际知名品牌产品。

微型断路器应满足以下技术要求：

额定工作电压： 230/440VAC

额定分断能力： 普通微断的分断能力 6KA,10KA 两种规格可选，高分断能力的微断分断能力 36KA，50KA两种规格可选。

级数： 1P，1P+N，2~4P可选

脱扣曲线： C型或D型可选

快速闭合使相线接通间隙时间小于2ms

脱扣速度快,跳闸时间小于5ms

机械寿命：20000次

具有隔离功能。

（4）双电源自动转换开关

双电源自动转换开关用于配电柜两路电源的互相切换，应采用与断路器同一国际知名品牌产品。

自动转换开关产品必须符合GB/T 14048.11-2008（《低压开关设备和控制设备第6部分：多功能电器- 自动转换开关电器》），并通过中国质量认证中心CCC认证；转换开关电器的控制部分必须通过附带的EMC电磁兼容性检测；

自动转换开关电器电气级别为 PC 级；

自动转换开关电器具备“常用电源合、备用电源分”/ “常用电源分、备用电源合” /“常用、备用电源双分”三个可靠的工作位置，且“常、备用电源双分”位置可以实现可靠的、机械的保持，并可加装挂锁；

自动转换开关电器具备自动转换功能、现场手动转换功能，并且两种工作方式互不干涉；

自动转换开关电器投切方式为自投自复方式（或自投不自复、互为备用方式，并且三种投切方式现场可调）；

自动转换开关电器采用独立安装的美观、整洁的控制器，并具有RS485通信接口；

自动转换开关电器符合AC-33B的负荷特性要求；

自动转换开关电器符合机械寿命10000次以上，电气寿命3000次以上（或不小于国家标准 GB/T 14048.11-2008要求）；

装置可实时监测两路电源的电压、电流等参数，并现场可调。要求转换延时时间在现场可调。

自动转换开关电器具备实现消防联动的控制功能。

自动转换开关电器须满足额定冲击耐压能力不小于8KV；

（5）交流接触器

交流接触器与断路器采用同一国际知名品牌产品。产品应符合IEC相关标准设计与制造。

交流接触器与断路器的组合应满足GB/T 14048.4-2010第8.2.1.1条规定的“2”型协调配合。

- 额定工作电压：交流690V

- 额定接通能力： 10In AC-3(IEC 60947-4-7)

- 额定分断能力： 8In AC-3(IEC 60947-4-7)

- 宽电压控制线圈：  100~250VAC

- 接触器实现零飞弧，可紧贴柜门安装。

- 无需拆住进、出线，即可更换线圈和检查主触电。

IP20 防护等级，防止触碰带电体

每台接触器装有不少于3个辅助接点，并满足实际控制要求。

（6）智能型电力仪表

MCC配电柜的进线以及各配电回路应安装智能型电力仪表，用以测量MCC配电柜内的回路电流、有功功率、无功功率、功率因数、有功电度等电力参数。智能型电力仪表应采用珠海派诺、深圳中电、北京爱博精电或同档次知名品牌产品。

智能电力仪表主要功能：可测量三相相/线电压、三相电流、零序电流、三相有功/无功/视在功率因数、总有功/无功/视在功率因数、频率、有功/无功电度、双向电能计量、实时需量、需量最值等电参数；可提供不低于31次谐波分析，电压电流谐波畸变率、含有率、电压不平衡等。

电流、电压测量精度0.2级，功率测量精度0.5级，有功电度测量精度0.5S级，无功电度测量精度2级，频率分辨率0.01Hz；

具有DI/DO信控模块，可接入回路开关的状态与故障信号，最多可支持8DI/2DO 或 4DI/4DO 信控模块,并可满足项目后期DI/DO需求增加要求；

支持越限检测与控制，支持对实时数据的上下限同时监控，包括实时测量，电压，温度越限、电流畸变率THD，越限值及延时值可设置，可触发DO输出；

数据和事件记录功能，仪表内部存储不低于64M，最多可记录4096条事件记录，记录参数包含：电压、电流、功率，记录仪表以来最大，最小值及发生的时间；

支持需量统计与电能计量功能，时钟和事件记录、复费率电能、历史电能统计和谐波电度等功能；

支持瞬变捕捉功能，提供电压稳态和快速电压变动捕捉；

支持最值统计、定值越限制、相序检测功能；

具有4路温度测量，可以用来监测线缆或箱柜内温度。

应具有Modbus RTU通讯总线接口。

为满足地下污水处理厂的工作环境要求，应提供权威检测机构出具的防腐蚀检测报告。

（7）智能型马达保护器

配电柜内的电动机控制回路均应配置智能型马达保护器。智能型马达保护器应采用珠海派诺、深圳中电、北京爱博精电或同档次知名品牌产品。

马达保护器采用模块化设计，包含主体模块、CT模块、显示模块等；

产品内置多种保护功能：短路（速断）保护、热过载保护、起动过流/运行堵转、tE 时间保护、起动超时保护、单相接地保护、漏电保护（选配）、电流断 相保护、欠载/电流不平衡保护、欠功率保护、电流反相序保护、欠/过电压保护、负序电流保护、电压反相序保护、电压不平衡保护、接触器故障保护、外部故障保护、熔芯断线报警、负序电流一/二段。

实现电动机回路的三相电流、接地/漏电电流、电流不平衡率、三相线电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度等多种电参数的测量；

内置直接启动、双向可逆启动、星/三角启动、自耦变压器启动等多种启动方式，用户可根据电动机启动方式自行选择设置；

控制器主体提供8路开关量输入， 用于起停、断路器状态、工艺联锁、外部 故障、复位和接触器状态等信号输入；

提供5路继电器输出，满足多种启动方式和保护动作，并具有保护跳闸（或报警）信号输出，可向 PLC提供1路4～20mA模拟量输出，可选择多种参数；

256次事件记录，记录装置的操作记录及故障发生时的相关信息；维护管理方便，通过显示模块或通讯软件可以检测各个电参量、电动机运行状态、故障信息、停车次数等参数；

安装方便，面板安装， 接线简单，采用可插拔式端子；

通讯冗余，支持2路 Modbus通讯；

宽电源设计，交流或直流通用。

为满足地下污水处理厂的工作环境要求，应提供权威检测机构出具的防腐蚀检测报告。

（8）变频器

为了确保变频器能够在本工程环境条件下能够提供所需的输出电流，承包商必须根据产品相应的降容特性，进行选型，从而不影响变频器的使用寿命和性能，过载能力以及变频器的可靠性。 变频器应采用丹佛斯、施耐德、ABB、西门子或同档次国际知名品牌产品。为便于选型和调试，变频器各种规格必须采用同一系列产品。所有变频器的输出电流应不小于所控电动机额定电流的 1.1 倍。额定负载时，变频器的功率因数应大于0.95。

变频器应采用微处理器控制。变频器要求采用 VVC+无传感器矢量控制方式，变频器应采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件，能确保产生优于传统的PWM 控制的波形，要求变频器在50Hz运行时，能输出完美波形380V电压。变频器必须具有恒转矩和变转矩可调的专用变频器，变频器内置软件需能实现以下功能：干泵保护，管网泄漏检测，管网流量补偿，可选垂直或水平管网填充模式维护事件设置，显示水泵用电量，在面板上能图形显示相关数据量历史记录曲线（电流、功率或频率等），自动能量优化等。

变频器必须能输出优质的正弦波电机电流，标配内置直流电抗器，输出共模滤波器以抑制谐波及反射波，使电机在变频器控制下运行不能给电机运行带来负面的影响。变频器要求良好的电磁兼容性，变频器所有的部件必须置于金属的壳体内，以增强抑制电磁干扰的能力。不得影响周边其他正确安装的标准电器产品。

- 变频器特性

变频器必须能与任何符合IEC标准设计的电机一起使用，而不需使用特殊的变频专用电机。同时不需降低电机的额定值，或导致电机的额外温升。变频器内部线路板须具有防腐蚀涂层，并符合IEC721-3-3标准CL.3C3级别。工作环境的温度范围为-15℃~+50℃,相对湿度为95RH以下，变频器无须降容使用。机械振动峰值不大于1G。

2）变频器输入输出

额定输入电压为：三相 380V~480VAC±10%。电源频率范围： 47～63Hz。

变频器的输出频率范围为0~500Hz，输出电压为0~380V，并当主电源电压降至342V时，变频器必须能够对电机提供380V输出而不降低额定值。当输入电流电压降到240V时变频器可持续输出。

3）变频器配置要求

每台变频器必须配有独立中文操作面板，面板采用分体式，柜面安装。面板可以监视变频器状态、电机电流、电机电压、电机转速、输出频率、速度给定、电机力矩和运行过程量，用户也可根据需要改变显示参数。

信号输入端：

- 可编程数字信号输入数目：至少为 6个

- 可编程模拟电压信号输入数目： 2个（0～10V）

- 可编程模拟电流信号输入数目：  1个（4～20mA）

信号输出端：

- 可编程数字和模拟信号输出数目： 2个，（4～20mA/0～10V 可选择）

- 可编程继电器输出数目： 2个

以上输出端口可按要求作为准备、远行、故障、停止的信号输出。

变频器应提供1路以上的标准的比例积分微分PID控制器。

变频器必须必须具有 Profibus-DP通讯接口。通过Profibus-DP通讯接口向PLC系统传输设备常规工况状态、功率因数、有功功率、无功功率以及当前转速、电流、变频器状态等各项参数信号，并且通过 Profibus-DP 通讯接口可设定、修改和读取变频器 的各项参数，Profibus-DP 通讯接口还可作为备用控制通道控制变频器开、停、调速（主控制通道采用IO接线方式控制）。

为了防止电机意外反向运行，变频器必须具有检测功能和可以选择的禁止反向运行功能。

变频器要求在不加设额外的仪表的条件下，可显示并记录电机的“总消耗量 KWH”和“总运行时间 ”，方便用户统计有关数据，进一步优化各项参数。

为安全考虑，变频器必须具有禁止上电起动功能。当变频器重新上电时，即使变频器的起动输入信号仍然存在，变频器也不许运行。

为了防止非法或意外的变频器参数访问及修改操作，变频器须提供两级软件密码锁功能。在需要的时候，可以设置密码；仅当输入正确的密码后，才可操作变频器。

变频器能够启动正在旋转的电机，以防止对电机和机械产生冲击。

4）变频器保护要求

变频器必须具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。

变频器必须具有变频器过流、变频器过载，中间直流过高/低，变频器温升过高，给定信号过高/低、反馈信号过高/低、变频器故障、通讯故障保护的功能。

变频器必须具有输出短路、电机过载、电机相间/相地短路、电机温升过高、电机缺相和接地故障保护。

变频器具有自动休眠功能。在系统的流量或压力到达且变动不大时，变频器按照编程要求，停止或重新起动电机运行，以降低电机损耗和节约能源。

变频器具备电机工况监测功能，能对电机绝缘状态进行在线监测，并在变频器面板上显示及传送至上位机，有助于预防性维护减少故障停机风险。

5）变频器的其他电气要求

投标人必须承诺满足变频器能在离开电机300m处正常运行的要求。运行时变频器不能发生任何异常情况，如啸叫、振动等现象。否则业主有权拒收。当电机电缆超出变频器允许的最大电缆长度，不能满足其使用时，必须配置相应的原装输出电抗器或原装 高级滤波器。若投标方此次未报价，但将来招标方发现变频器谐波和干扰不符国家相关要求，投标人应无偿提供，商务不作调整。投标人在投标文件中必须提交适合本工程的变频器允许最大电缆长度的技术样本。

当所选配的变频器额定功率在160kW及以上时，应采用变频器厂家原厂生产的低谐波柜式变频器。柜式变频器的谐波标准应满足IEEE及GB标准要求，其中包括所有偶次谐波小于奇次谐波的 25％要求（系统电网不平衡小于3％时），满载情况下，总畸变电流小于5％。

（9）电涌保护器

为保护电气系统免遭雷电或操作过电压及涌流的损害，应在MCC配电柜、各电控柜、动力配电箱进线处设置电涌保护器SPD，SPD应采用专用的后备保护装置SCB。SPD应符合GB50057-2010、GB50343-2012等标准，须具备中国质量认证中心出具的CQC标志认证证书及实验报告。

电涌保护器后备保护装置须具有与SPD相配合测试的浪涌冲击耐受能力实验报告和短路分断能力实验报告。投标人应提供电涌保护器的设置方案，SPD和电涌后备保护装置的配合参数必须保持一致。电涌保护器应为模块化设计，带过载热分断装置、LED工作状态显示装置以及远程指示功能（干接点）。各符合I级试验的电涌保护器应满足以下技术要求：

最大持续工作电压 Uc：AC440V ，50Hz；

电压保护水平 Up：≤2.5kV；

冲击电流 Iimp：25kA(10/350μs)；

符合II级试验的电涌保护器应满足以下技术要求：

最大持续工作电压 Uc：AC385V，50Hz；

电压保护水平 Up：≤2.2kV（终端箱 Up：≤1.6kV）；

标称放电电流 In：40kA(8/20μs)；

最大放电电流 Imax：80kA(8/20μs)；

（10）电流互感器

按IEC185或相关GB标准进行选用，也应考虑到使用时的特殊要求。电流互感器应满足初级额定短路电流及初级额定负载电流，除分段柜外，电流互感器均装在馈电回路侧。电流互感器采用环氧树脂型，应符合规定的电流的要求。精度等级及负载应配合继电器、仪表仪器的运行要求。

电流互感器输出为0～5A，测量用电流互感器精度为 0.5级，保护用电流互感器精度为 3.0 级，次级端接地。电流互感器严禁次级开路通电。

（11）控制继电器

产品应符合IEC60065、IEC60435标准。继电器辅助触点最小额定值为220V，10A。

继电器采用积木式结构。相似于接触器的结构。继电器带可见指示器，用于指示继电器是否带电。时间继电器采用电子可调式。继电器和定时器应安装在导轨上，便于维修和保养，导轨上留 25％的空位置，以便将来增加继电器。

（12）端子

用于控制的端子采用螺丝压紧连接，当有多根连线时，应采用跨接片。

用于电源进线和馈出线的端子采用铜螺母和馈紧螺母连接，端子的尺寸和空档应适应电缆的规格和连接片。

相线之间用隔板分隔，电源端子进线上加保护板，上面用黄底黑字作警告标志。

每一节端子配清晰、持久的、与施工图相符合的回路名称标记。端子的安装高度离柜底大于300mm，小于700mm。应提供电缆支架及夹件(装在底板和端子之间) 。

所有二次控制回路中的外接端子和内接端子必须分开安装和接线。每一节端子应预留25％的备用端子。

6.采用两路电源进线的控制柜应设电气和机械联锁。

### 1.2.2 机械设备配套电控箱（柜）、按钮像、接线按钮箱、接线盒

1、概述

投标人应负责与机械设备配套电控箱（柜） 的集成、设备供货、安装指导、调试、性能测试、验收和运行指导，包括一次系统图、控制原理图、端子接线图等电气设备图纸的提供。投标人还应提供包括设备安装所需的各类支架、基础型钢、电控箱（柜）与电动机之间的连接用动力和控制电缆、以及其它附件的提供和安装指导。所需费用应包含在主机设备的报价内。

与机械设备配套电气控制箱（柜）应由机械设备的主机制造商配套供应，主机制造商有责任保证所供电气控制箱（柜）与所控机械设备供电、控制以及保护要求相匹配，保证所供电气控制箱（柜）可以长期、安全、可靠的为所控机械设备供电，并满足机械设备的保护及控制要求。

一般落地安装的称为电气控制柜，支架、悬挂支撑或挂墙安装的称为电气控制箱，本招标文件为了描述方便，所有的电气控制柜及电气控制箱一律统称为电控箱（柜）。

所有户外及户内潮湿场所的电控箱（柜）体及其安装支架均采用304不锈钢板压弯、焊接而成，钢板厚度不小于2.0mm，箱体表面采用酸洗钝化并静电粉喷。户内干燥场所（如配电间或控制室） 的电气控制箱（柜）体采用防腐蚀性强的敷铝锌板，钢板厚度不小于2.0mm，箱柜颜色需征地业主认可。

所有需支撑安装的电控箱，主机制造商应配套提供SS304不锈钢安装支架，支架强度必须满足电控箱要求。凡需落地安装的电控箱，承包商应配套提供用于安装的热浸锌槽钢基础。螺栓螺母等五金零部件必须是SS304不锈钢材质。所需费用应包含在主机设备的报价内。

当电控箱集中安装在构筑物配电间或控制室内，或其它远离设备处时，必须在机械设备机旁配置按钮箱。按钮箱上配置就地/检修/远方转换开关，开、关、停止按钮，运行、停止、故障指示灯，二次小开关。所需费用应包含在主机设备的报价内。当设备配套电缆与接至电控箱的电缆之间需要设置接线盒过渡时，接线盒由主机制造时配套，所需费用应包含在主机设备的报价内。

由机械设备配套电控箱（柜）至其所控设备之间的动力以及控制线缆由主机制造商配套供应。 各配套电控箱（柜）、操作按钮箱之间的联动控制线缆配套供应。电控箱 （柜） 的实际安装位置由投标人根据设备要求、规范标准、操作和检修要求以及招标人 的需求确定，配套线缆长度由投标人根据上述要求确定，必须满足工程要求。配套电缆及相关辅材的报价应包括在主机设备的报价内。

2、供电电源

所有机械设备配套电控箱（柜）电源均由上级低压开关柜或动力配电箱提供，供电电源均为 380/220V，从上级低压开关柜至电控箱（柜） 的供电电源接入方式为低压电缆连接。动力配电箱至电控箱（柜）的供电电源接入方式为电缆连接。原则上，同一生产流水线的电控柜由变电所同一段低压母排提供电源；多条生产 流水线的公用设备电控柜应由变电所两段不同的低压母排各提供一路电源，两路电源可自动切换互为备用。

投标人应根据上述原则，对本次招标系统集成功能保证范围内的配套电气系统进行二次深化设计。在投标时。投标人应提供详细的机械设备配套电控柜系统功能描述与 案配置图纸与文字说明，并落实各电控柜的具体数量、与上级低压配电系统的连接方式。在中标后，中标人有义务根据业主的意见与要求，各配套电控柜进行优化调整，且不得因此而增加任何费用。

3、一般技术要求

与机械设备配套的电控箱（柜） 应符合下列要求：

- 电控箱（柜）电源端应设具有隔离功能的断路器。电控箱（柜）各馈电回路应设短路、过负荷以及接地故障保护。

- 各电机主回路应配置短路保护、接地故障保护以及过载保护。并应根据电动机具体保护要求以及使用情况按需装设断相保护、低电压保护以及轴温、泄漏等专用保护。

- 水下电机还应配备潜水电机专用保护继电器，按需进行泄漏、高温及干运行等保护。保护继电器电源应采用AC220V电源。故障输出为干结点无源继电器信号，触电容量220V 5A。

- 电控箱（柜）与潜水电机连接用的控制电缆和电力电缆应采用水下电缆，电缆由主机制造商配套供应。当潜水电机至电控箱的实际安装距离超过主机制造商 提供的电缆长度时，主机制造商应提供延长电缆所必须的水下电缆转接盒，并应包含在主机设备的报价内。从一台潜水电机引出的电力电缆和控制电缆应共用用一个电缆接线盒。

- 当主机配套电缆与电动机接线端子不匹配时，主机制造商有责任提供电缆接线盒。接线盒的数量由主机制造商根据所供设备的实际情况加以配置，费用应包含在主机设备的报价内。

- 接线盒防护等级应不小于IP65。接线盒内应有供电力电缆和控制电缆可靠连接用的铜接线排(或接线端子)，接线排或接线端子应能满足电机在额定和故障状态下电气强度要求。

- 电控箱（柜）应能对所控主设备和辅助设备进行单独控制操作，并应以一条流水线为单元根据工艺控制要求对所控设备进行联动操作。

- 一般电控箱（柜） 控制方式分为手动控制和自动控制二种方式。手动控制由配套电控箱上的控制按钮实现。自动控制由配套电控箱（柜） 接受厂区自动控制系统远程控制信号实现自动控制。手动/自动控制转换由配套电控箱（柜）上的转换开关实现。二种控制方式手动优先，自动次之。

- 自动控制或连锁控制的电动机应有手动控制和解除自动控制或连锁控制的措施；远方控制的电动机应有就地控制和解除远方控制的措施；当突然起动可能危及周围人员安全时，应在机械旁装设起动预告信号和应急断电控制开关或自锁式停止按钮。

- 当电控箱（柜）安装于配电控制室内，根据系统运维要求按需配置操作按钮箱，按钮箱上面板配置就地/远方装换开关，开、停、急停按钮，运行、停止、故障指示灯，二次小开关。

- 自带PLC控制系统的电控箱（柜） 控制方式分手动控制、就地自控以及远程自控三种方式。手动控制由配套电控箱（柜） 上的控制按钮实现。就地自控由配套电控箱（柜）自带PLC控制系统就地实现自控。远程自控由配套电控箱 （柜） 接受厂区自动控制系统远程控制信号实现自动控制。控制转换由配套电控箱（柜）上的转换开关实现。三种控制方式手动优先，就地自控次之、远程自控最次。

- 电控箱（柜）面板上应至少为所控每台设备设置开(正反转)/停按钮、 自动/手动转换开关、紧急停车按钮、开停及故障指示灯。带有变频控制的电控箱（柜）还应在面板上设置手动调速面板。

- 室外及潮湿场所的电控箱（柜）内应按需配置加热器和温湿度自动控制器。当湿度达到一定程度或温度发生剧增，有可能产生凝露时，控制器驱动加热器工作，当凝露状况消失后，加热器停止加热，控制器恢复到监测状态。

4、电控箱（柜）、接线盒、按钮箱外壳的材质技术要求

爆炸性危险区域的场所内安装的电控箱（柜）、接线盒、按钮箱，其整体性能需达到隔爆型要求，必须是符合现行国家标准的产品，其外壳材质不受本章节限制。本章节仅针对一般场所安装的电气箱体。

所有箱体采用高强度聚碳酸酯箱体材质，具有防水、防尘、防腐蚀、全绝缘防触电、耐 UV 紫外线老化等特点，投标时需提供检验报告、成套设备型式试验报告等相关检验报告和证明文件。箱体应采用国际知名品牌产品。

箱体整体成套后的防护等级应不低于IP65，耐冲击性应不低于IK08。箱体材料应不含重金属、不含卤素、硅素等有毒有害成分，温度稳定性范围应达到-25℃~+70℃, 燃烧性能符合灼热丝试验 960℃,防护种类为II类，即全绝缘，可防止触电保证操作人员人身安全。

只有当现场电控箱内部安装有变频器时，电控箱外壳才允许采用304不锈钢材质。

5、电控箱（柜）的结构技术要求

爆炸性危险区域或提高标准按爆炸性危险区域要求的场所内安装的电控箱（柜）、接线盒、操作按钮箱，其整体性能需达到隔爆型要求，必须是符合现行国家标准的产品，其结构不受本章节限制。本章节仅针对一般场所安装的电控箱（柜）。

电控箱、（接线） 按钮箱、接线盒箱体应为模块拼接组合式，各功能模块可以独立成套，现场安装和维护方便。为实现整体电气成套设备的配电或控制功能，视功能需要，各单个箱体可灵活地通过简单模块化地拼接安装后组合为一体，拼装后整体的防护等级仍为IP65。电缆可以通过任意方向侧壁上的公制敲落孔进入，或电缆可通过额外的法兰附件进入，法兰上带有公制敲落孔，或带有弹性密封孔或带有弹性电缆接头。箱门应密封防水，应设置不易被破坏、侵害的专用锁，箱体外无外露可拆卸的螺栓。箱体老化寿命大于20年。

安装有开关、有一次接线端子、按钮、指示灯、仪表、断路器的箱柜，应将上述器件安装在箱体内部绝缘衬板上，外箱采用全透明箱门，保证在不打开箱门的情况可监控内部器件，便于摄像头进行视频监视识别。

落地安装的电控箱应可靠墙安装，并且多台电控箱允许侧面无间距并列安装。电控箱能在最大短路故障时安全运行，应能承受由此引起的热应力和机械应力，具有自动泄压功能，当箱体内部发生短路故障引发爆炸时箱盖会自动短暂打开并完成泄压。

对于需要经常频繁操作的按钮、微断、塑壳等箱体需设置二层门，外门为透明带铰链可开门操作，二层门为绝缘酚醛板，只漏出元器件可操作按钮及开关手柄部分，其余开关本体及电缆接线均在二层绝缘板下面， 确保箱体的绝缘等级和防护等级以及操作人员的人身安全。断路器、按钮、指示灯等需要观察其动作状态的部分，需选用透明盖子，便于直接判断其通断状态。

安装变频器的现场电控箱采用304不锈钢外壳，金属外壳应具有可靠的安全接地保护系统，应有专用铜或不锈钢接地螺丝，并应有明显的接地板标志牌。

6、电控箱（柜） 内主要设备技术要求

安装在电控箱（柜） 内的断路器、接触器、热继电器、电动机保护器、电流互感器、电力仪表、二次设备等元器件的品牌应与控制柜内相应元器件的品牌相同。

7、二次回路技术要求

所有控制，保护及仪表二次回路应与主回路隔离，电控箱的控制回路电压采用交流220V并加以不大于10A的熔丝保护。

8、指示装置技术要求

采用聚碳酸酯材质。指示装置应满足下列性能:

| 项目名称 | 性能要求 |
| --- | --- |
| 普通按钮机械寿命 | 200万次 |
| 选择开关、自锁型蘑菇型按钮、双头按钮机械寿命 | 50万次 |
| 急停按钮机械寿命 | 10万次 |
| 拨动开关机械寿命 | 100万次 |
| 钥匙锁定式按钮机械寿命 | 30万次 |
| 触点组件机械寿命 | 1000万次 |
| 触点清洁 | 自清洁型 |
| 触点电阻 | 25mΩ |

9、机械设备配套电控箱（柜）的接口技术要求

（1）常规IO外接接口信号型式的应符合以下要求：

模拟信号： 4～20mADC  电流信号。

数字量输入信号：无源继电器触点信号。触点容量 220VAC，3A；24VDC 3A；

数字量输出信号：无源继电器触点信号。触点容量 220VAC，3A；24VDC 3A；

用于保护和联锁控制的接点应采用事故安全型触点，即设备失电或故障时该触点打开，当设备得电且故障时触点闭合。

（2）机械设备电控箱（柜）内采用PLC完成自动控制的，PLC设备选型应采用与厂区自控系统现场控制站PLC设备同品牌的产品。PLC设备应具有工业以太网通信接口，PLC通过该通信接口向厂区自动控制系统传输设备常规工况状态、运行参数等信号，并且在自动控制方式下可通过该通信接口接受厂区自动控制系统控制信号控制设备启动、控制参数设定等。

（3）设备电控箱（柜）内采用变频器智能调速设备的，变频器必须具有Profibus-DP通讯接口。通过Profibus-DP通讯接口向厂区仪表及自控系统传输设备常规工况状态以及当前转速、电流、变频器状态等各项参数信号，并且通过 Profibus-DP 通讯接口可设定、修改和读取变频器的各项参数，Profibus-DP 通讯接口还可作为备用控制通道控制变频器开、停、调速（主控制通道采用 IO接线方式控制）。

### 1.2.3 电缆

一般场所电力电缆采用ZA-YJV型，控制电缆采用ZA-KVVP型，模拟量信号电缆采用ZA-DJYVP 型，电线采用ZA-BV-0.45/0.75型。至消防设备的电缆采用阻燃耐火型。特殊工作场所电缆按国家相关规范要求配置。上述型号为本次招标电缆选型的最低要求，投标人应根据所供电缆的安装条件选择相应的铠装层或屏蔽措施，变频设备的电源根据需要可采用专用变频电缆。

电缆的各项电气参数应符合其使用条件下的要求，电缆性能应达到国标(GB)以及国际标准（IEC）的要求。控制电缆的线芯应留有20%的备用量，但线芯总数不得少于4芯。电压电流测量回路的控制电缆截面不得小于2.5mm2，其它控制回路的电缆不得小于1.5mm2。

阻燃电线电缆应符合国家标准GB／T18380.3 的要求；耐火电线电缆应符合国家标准GB／T12666.6的要求从电缆出厂日期至现场施工安装日期不应超过12个月。

### 1.2.4 电缆桥架

1.总体要求

投标人提供的桥架设计、产品及服务应满足经久耐用、结构合理、安装便捷、安全 可靠、品质优良的要求。投标人提交的桥架设计方案及对应的产品必须满足化学性、盐雾、潮湿等环境高耐腐要求，满足污水处理厂对桥架跨距及承重荷截的安全性和耐久性要求。

电缆桥架采用高耐腐不锈钢节能轻质高强电缆桥架，材质采用不锈钢SS304材质。桥架形式应采用槽式加盖，动力电缆桥架设置，制作桥架的不锈钢板应采用凹凸瓦楞式轻钢结构，以使桥架强度提高、重量降低。

2.执行标准

电缆桥架以及相关产品应满足且不限于下列规范、标准与要求：

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 《钢制电缆桥架工程设计规范》（T/CECS31：2017）

- 《户内户外钢制电缆桥架防腐环境技术要求》（JB/T 6743-2013）

- 《电缆管理 电缆托盘系统和电缆梯架系统》（GB/T21762-2008）

- 《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》（GB/T 23639-2017）

如有最新国家和地方标准、规范等，应按最新标准、规范执行。如多个规范对同一问题的标准和要求不一致时，应按较高标准和要求内容执行。投标人可以采用上述标准和欧标中较高的要求作为桥架设计和生产的执行标准。

3. 技术要求

1)本次采购的电缆桥架及其配件、附件设计使用年限不小于50年。

2)电缆通道内的管线支架采用成品支架系统，本次采购的电缆桥架与成品支架系统配套使用，电缆桥架材料采用304不锈钢。

3)电缆桥架与成品支吊架的配合：

- 桥架的结构为槽盒式。

- 电缆桥架设计需要考虑桥架在支吊架托臂上的安装与固定方式，优先考虑内固定方式以满足桥架具有最大宽度。

- 桥架与托臂之间的固定件由桥架配套供应。

4)电缆桥架每隔50米应设置伸缩节，以满足膨胀系数的要求。

5)电缆桥架钢材品牌应选用国内知名品牌产品，并提供厂家质量保证书，配套螺栓同样采用 304不锈钢。

6)电缆桥架采用轻型高强瓦楞结构。电缆桥架与成品支架表面均采用高耐腐VCI双金属无机涂层，VCI双金属无机涂层应具有导电性。

7) 电缆桥架的设计、选型，均应满足设计图纸对结构受力安全要求，符合《钢制电缆桥架工程设计规范》、《电缆管理电缆托盘系统和电缆梯架系统》、《节能耐腐蚀钢制电缆桥架》、《电控配电用电缆桥架》、《钢结构设计规范》以及其他国家标准、行业规范的要求。

8) 电缆桥架底板与侧板的连接应采用填丝自动气体保护焊，焊缝连续、平整、光滑，无气孔、漏焊、焊穿等现象。

9) 在电缆桥架加工后，304不锈钢材质表面不应出现影响产品美观的明显划痕、印痕、毛刺等。对接焊缝应均匀，连续焊接长度不低于20mm。

10) 为适应本工厂全地下污水处理厂的恶劣环境，供货厂家需提供第三方权威机构出具的≥1000 h盐雾试验检测报告。

11) 投标人应根据材料的力学性能、桥架规格、跨距、荷载、挠度、最大允许应力，提供力学计算书，其计算数据的挠度值应低于1/200，最终计算书的挠度值数据的验证应当与荷载试验结果相吻合，以作为技术支撑依据，包括且不限于下列内容：

- 设计说明

- 电缆桥架布置图；

- 桥架安装详图；

- 电缆桥架结构选型及受力计算说明书，各节点计算书，对螺栓、焊缝的要求等。

- 其他需要的内容。

12) 成品桥架应注重包装保护， 防止装卸、运输过程中对表面产生损坏， 影响外观。

4、供货和安装要求

节能型电缆桥架的连接螺栓应采用304不锈钢材质。箱扣或其他所有紧固件均必须采用304不锈钢材质。电缆桥架要采用厂制的连接件和弯曲件，与桥架材质和处理方式相同。连接/调节片、管卡、管接头、压板、连接螺栓等所有附件和辅材配套提供，计入总价，清单中不再另列安装附件。

电缆桥架应成为整体，弯头处、拼接处要具有电气连续性。电缆桥架应于电缆敷设前完成。电缆由电缆桥架引入其他场合时，应注意电缆不受应力。电缆桥架至少离建筑物墙面25mm安装。所有电缆桥架的安装附件、支架或托臂、各种桥架接头等均由承包商配套提供。每段桥架的二端须留有供接地软铜线接线用的螺栓孔。

承包商应根据所采用工艺的实际布置，进行工艺管道、仪表管道、电缆桥架的多种管线综合和管线碰撞检查，并按照国家规范，提交详细的电缆桥架布置图，同时提供桥架安装详图，支吊架安装详图和材料表，并根据现场实际情况测量后再列出订货清单，经业主认可后，订货完成各种规格标准件，特殊件的零部件，提供电缆托架的制成品。由于承包商没有进行管线综合和管线碰撞检查，而造成的桥架安装返工，责任需由承包商承担。承包商应提供电缆桥架现场安装部件组装详图，供现场安装用。承包商应提供为了电缆桥架装配和维修用的全部必须的专用工具和辅助设备， 并说明每种专用工具用途和使用方法。

承包商应成套提供弯通、竖井、支、吊架、特殊部件、连接件、备品备件（如有）、专用工具等桥架安装所需的附件、辅材，费用包含在桥架主体的报价清单内，招标文件不单独列出附件、辅材的报价表。

承包商应具备为工程提供二次优化设计的能力，包括根据图纸、电线电缆敷设量计算桥架荷载；根据材料特性选择桥架板厚等，能够通过二次优化设计既能提高工程质量，又能科学合理地利用资源、节省投资造价，符合高质量发展的要求。承包商的工程师应在现场对桥架的安装进行详细指导。

### 1.2.5 电缆穿线管技术要求

电缆穿线管应具有强度高、耐腐蚀、无电腐蚀、非磁性、不变形、不燃烧、耐热性高、耐水性好、重量轻、施工简便及使用寿命长等特性。材质采用各种规格热镀锌钢管，电力排管可采用散热性能好的不需浇注混凝土的高强度复合材料电缆保护管。

电缆过路需穿钢管保护，必须采用热镀锌的厚壁钢管，埋深1m以下。

终端的电缆保护管采用抗腐蚀防水型金属软管，附超耐处理专用防水接头等安装附件。本标工程安装中所使用的金属软管应为低烟、低卤、防火，内层采用不锈钢带以矩形的扣合绕制而成，配备专用软管接头，接头采用多层锌片积层而成的超耐膜处理，防护等级为IP66。

## 1.3 配套电气设备的安装

### 1.3.1 总则

投标人应根据合同规定的安装计划进行整个工程的安装。

投标人应至少确保有1名电气工程师住现场进行全程安装指导，直至试运行结束。承包商的现场工程师应该熟悉有关设备制造规范、安装验收规范、产品的安装要求，以及本工程图纸的要求。因提供的产品与设计图纸不符或其它原因需修改设计图纸的工作应在安装工作开始前完成，该工作作为本工程安装指导工作的一部分。

投标人应对本工程电气系统安装的质量进行检查和验收。

MCC控制柜及各类配电箱控制箱等在搬运和安装时应采用防震，防潮，防止框架变形和漆面受损等措施，必要时将易损元件拆下。当产品有特殊要求时，应根据产品的特殊要求实施。

投标人应为进场设备配置完整的开箱资料，包括设备的合格证书，安装手册，操作手册，维护保养手册等文件，并应提供给安装单位设备安装所必需的设备安装指导手册和设备安装参数等交接资料。

投标人应在设备安装前取得完整的设备施工安装图纸，并应对图纸提出的各种要求作详细的了解和全面的复核与计算。

投标人在设备安装指导过程中严格按合同执行并建立工程联系单事项，在设备安装过程中对设备安装的修改和调整应以书面形式向业主和项目监理提交报告，并应在得到肯定的书面答复后方可执行。

投标人应在设备安装竣工后向业主提交下列文件:

- 所有电气设备的合格证书，安装手册，操作手册，维护保养手册等文件。

- 电气设备的通电试验报告，包括耐压试验和绝缘试验报告。

- 完整的工程联系单。

- 完整的电气设备安装竣工图。

- 电气设备的试运行报告。

- 其他必需的附加文件。

电业部门的验收报告上述文件应装订成册。

### 1.3.2 电气预埋件、 预留孔、预埋管等的安装

所有电气设备安装所需的预埋件、预留孔、穿线管、设备基础应在土建施工时同时完成。投标人应根据图纸及电气设备的安装要求对土建施工进行核对并书面确认，包括核对电气设备的安全距离，放置面积、 朝向、门窗位置、通风防火、温升等要求，并应对土建开设的电缆沟、槽和预留孔的位置尺寸及预埋管、预埋铁的位置尺寸进行核对并书面确认。

投标人应对电气设备安装所需的预埋件、预留孔、预埋管、设备基础等进行现场安装指导，并进行验收。

### 1.3.3 控制柜及电控柜（箱）的安装

控制柜及电控柜（箱）到达现场后，投标人应配合土建安装标在规定期限内作验收和检查，并应符合下列要求：

- 包装及密封良好

- 开箱检查型号及规格符合设计要求，设备无损伤，附件备件齐全

- 产品的技术文件齐全

- 外观检查应合格

所有控制柜和电控柜（箱）在安装前应作全面的特性测试。

所有设备安装用的紧固件，除地脚螺栓外，应用热镀锌制品，柜内母线的涂漆颜色应符合规范规定。

各柜箱的基础型钢安装允许偏差应符合下列要求：

- 不直度偏差每米不大于1毫米，全长不大于5毫米。

- 水平度偏差每米不大于1毫米，全长不大于5毫米。

基础型钢应可靠接地，柜箱本体及内部设备与各构件连接应牢固，柜箱本体与基础型钢应用螺栓连接，基础型钢应除锈油漆。

各柜箱单独或成列安装时，其安装允许偏差应符合下列要求：

- 相邻两柜或箱顶部水平度偏差不大于2毫米

- 全部柜或箱顶部水平度偏差不大于5毫米

- 相邻两柜或箱面不平度偏差不大于1毫米

- 全部柜或箱面不平度偏差不大于5毫米

- 柜与箱间接缝偏差不大于2毫米

- 柜与箱垂直度偏差每米不大于1.5毫米

低压抽屉式开关柜的安装应符合下列要求：

- 抽屉推拉应灵活轻便，无卡阻及碰撞现象，相同型号的抽屉应能互换

- 抽屉的机械连锁或电气连锁装置应动作准确可靠，断路器分闸后，隔离触头才能分开

- 动触头和静触头的中心线应一致，触头接触紧密

- 抽屉与柜体间的二次回路连接插件应接触良好

- 抽屉与柜体间的接触及柜体，框架的接地应良好

凡需悬挂安装的电控箱，应用型钢制作固定支架，将其固定在墙上或栏杆上，安装支架应作必要的除锈及防腐处理。

### 1.3.4 电缆的安装

电缆在敷设前应按下列要求进行检查：

-电缆通道畅通，预留穿线管无堵塞现象。

-电缆型号，电压及规格应符合设计要求。

-电缆外观无损伤，绝缘良好。

-敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度，避免电缆接头。

-在带电区域内敷设电缆，应有可靠的安全措施。

-所有电缆应是新颖的，并且应附有制造厂的商标原封包装到现场。

1)电缆走向

电缆走向应按图纸的要求进行安装。

-配电干线与其它电缆不能同穿一根穿线管。

-应留有适当的空间以保证电缆间最小的间距、曲率半径、固定件及终端盒的安装，发生故障时所有电缆应能移动和掉换。

2)电缆安装

电缆应按下述各种使用范畴采取隔离措施。

-电力电缆（线电压大于1000V）

-电力电缆（线电压小于1000V）

-仪表/遥测电缆

-控制电缆

-电信电缆

高压电缆与其它电缆最小间距应不小于600mm，其它不同使用范畴电缆的最小间距应不小于300mm。

电缆的安装应符合下列要求：

-所有的电缆不允许有中间接头，只有在项目监理书面同意后才能使用。

-所有的电缆桥架、线夹、吊钩及所有钢结构支架的金属部分均应按照标准镀锌。

-电缆沟内电缆支架的间距，水平方向一般为800mm，垂直方向一般为250mm。

-在电缆安装前应先将穿线管、桥架等安装竣工，电缆及导线在穿管和桥架中夹紧前应事先估计长度，电缆不允许在管内桥架内硬拖。

-在电缆接口处应将电缆编上回路号的持久标志牌。

-电缆抽取后应立即敷设防止机械损伤，电缆的安装应采用支撑、导板绞车、托盘或其它设备等工具。

-电缆在安装进程及最后就位时应保证其曲率半径符合规定的要求，并在各种情况下满足制造商所推荐的要求。

-电缆进入开关柜、设备机壳及电缆盒时，每根电缆应采用合适的铜质夹件来固定。

-采用铠装电缆时应提供夹具将铠装接地，电缆的铠装层在端接过程中不允许松开。

3)电力电缆的封头

所有电力电缆应采用专业厂制造的压接型接头并应与导体尺寸匹配，应按接头制造商所推荐的要求采用专用工具将接头压接；在接头处应保持电缆绝缘不损伤并以相色收缩套圈加以密封交联绝缘电缆的封头应严格安照制造商所推荐的要求采用专业厂生产的电缆收缩密封材料。

4)电缆接头

所有电缆在敷设时应无接头，投标人在各种情况下有责任精确地测定电缆所需的长度。若电缆太长不可避免中间接头时，应征得项目监理书面同意并决定接头的位置和型式。电缆接头应配合电缆尺寸及结构采用专业生产的冷收缩或环氧树脂塑壳型的接头箱。

5)可挠金属电线保护套管

产品需满足JG/T3053-1998《可挠金属电线保护套管》标准，JB9600-1999《防爆挠性连接管》标准，CEI/IEC614-2-6《电气设备用电线管》标准。

6)电缆桥架

本工程电缆桥架是由梯架、无孔托盘（统称托架）的直线段、弯通、竖井、附件以及支、吊架等构成，用以支撑电缆的具有连续的钢性结构系统。

电缆桥架的安装形式有单边或双边支吊架空安装、单边或双边支座地面安装。

投标人应提供电缆桥架布置图，提供梯架、托盘安装详图，支吊架安装详图和材料表，并完成二次设计再列出订供货清单，经业主认可后，订货完成各种规格标准件，特殊件的零部件设计，提供电缆托架的制成品。

投标人应提供电缆桥架现场安装部件组装详图，供现场安装用。

投标人应提供为了电缆桥架装配和维修用的全部必须的专用工具和辅助设备，并说明每种专用工具用途和使用方法。

投标人应成套提供弯通、竖井、支、吊架、特殊部件、连接件、备品备件、专用工具等桥架安装所需的附件、辅材，费用包含在桥架主体的报价清单内，招标文件不单独列出附件、辅材的报价表。

电缆桥架不得在穿过楼板或墙壁处进行连接。钢制电缆桥架直线段长度超过30m应设置伸缩节。电缆桥架跨越建筑物变形缝处，应设置补偿装置。金属电缆桥架及其支架和引入或引出电缆的金属导管应可靠接地，全长不应少于2处与接地保护导体（PE）相连。

7)直埋电缆

在电压等级为1000V以下的直埋电缆中，最上层电缆埋深应不小于700mm；电缆过路时应穿钢管保护，钢管内径应不小于100mm，埋设深度应不小于1000mm；钢管用混凝土包封，包封厚度为 150mm。

在电压等级为1000 以上的电缆在直埋时，其埋设深度应不小于800mm。

在直埋电缆壕沟底部需铺设一层厚为100mm的经筛选过的沙层，然后再敷设电缆，完成电缆敷设后再需铺设一层厚为100mm的经筛选过的沙层。

沙层顶部应盖采用混凝土制作的电缆保护板，保护板的覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm；保护板上应用中文和英文刻上“危险-电缆”字样，电缆保护板应贯穿整个电缆壕沟。

除非得到项目监理的同意，电缆在敷设时不允许有中间接头或分支接头。直埋电缆回填上前，应经隐蔽工程验收合格。回填土应分层夯实。

8)电缆标志

当埋地敷设电缆进入构筑物时，应在电缆上方高出地坪300mm处用黄铜或其它不易腐蚀的材料制成标志牌固定在构筑物外墙墙面上。

在直埋电缆所有的接头处、转弯处或直线距离不超过50M处均应在地坪上设置电缆标志牌。标志牌应选用高不小于200mm的牢固材料制作，标志牌上的图案在提出后应取得项目监理的同意。

标志牌上应用中文和英文标写“电力电缆”。

9)电缆的穿越封堵

电缆由车间变配电间、控制室引至车间时应采取电缆密封装置进行封堵，确保气密。电缆密封装置主要由多径模块、框架、楔形紧固套件等组成。多径模块由ROXYLON无卤弹性橡胶体材料制成的，具有极佳的密封特性、高温安全性和无毒无烟性。多径模块带有可剥芯层，可轻易地剥去芯层，以便调整模块的内径，使得每一个多径模块都能适配一定范围内不同规格的电缆。密封系统可以有效地达到防火、防水、防啮齿类动物 等性能。密封系统可以反复打开，便于现场管理以及改造扩容。密封系统的框架和内部适用的压紧件均要求采用aisi316不锈钢材质。

落地安装的电气柜体底部要加全焊密的底封板，底部应配有电缆密封弹性接头，其尺寸规格应和现场敷设的电缆直径配套，以保证电缆引入密封。电缆密封弹性接头由生产电气柜体的厂商配套。

立柱安装的或挂壁安装的箱体，外部电缆应从箱体底部或上部电缆孔引入，各个电缆孔应装电缆密封弹性接头，其尺寸规格应和现场敷设的电缆直径配套，以保证电缆引入密封。电缆密封弹性接头由生产电气箱体的厂商配套。

其余所有场合，电缆在穿越构建筑物预留孔、穿线管两端、电缆引至电气柜体（箱体）的开孔部位，电缆桥架的穿墙孔、以及预留的备用穿线管、孔等处均应采用膨胀型 防火密封胶、防火灰泥、膨胀型防火发泡快等做防火防水封堵。防火、防水封堵材料应由投标人根据标书附图自行统计后计入总价。

防火封堵材料应满足下述技术要求：

膨胀型防火密封胶：烟密、气密、水密。密度 1.5g/cm3，抗爆承压100KPa，30年长效防火性能，UL国际认证，中国消防产品型式认可。

防火灰泥：烟密、气密、水密。ρ=0.82t/m3，凝固后密度，抗爆承压200KPa，30年长效防火性能，UL 国际认证，中国消防产品型式认可。

膨胀性防火发泡块：烟密、气密。抗爆承压100KPa，30年长效防火，UL国际认证，中国消防产品型式认可。

### 1.3.5 母线的安装

母线在安装前应按下列要求进行检查：

-母线表面应光洁平整，不应有裂纹，折皱，夹杂物及变形和扭曲现象。

-与MCC控制柜配套供应的母线槽，其各段应标志清晰，附件齐全，外壳无变形，内部无损伤。

母线的安装应符合下列要求：

-母线应涂刷防腐相色油漆，涂漆应均匀，无起层和皱皮等缺陷。

-母线应矫正平直，切断面应平整。

-母线应按实际需要整根剪裁。

-室内母线在安装时，其安全净距应符合IEC和GB规定的要求

-矩形母线应进行冷弯，弯曲处不得有裂纹和显著的折皱，弯曲半径不小于母线2倍的厚度，多片母线的弯曲度应一致。

-母线的搭接面必须搪锡，并涂以复合脂

-母线的紧固件应采用符合国家标准的热镀锌螺栓螺母和垫圈。

### 1.3.6 接地的安装

投标人应在室内接地工程安装之前，对完成的接地极及接地引出线作全面的检查和测试，并留下书面记录。

电气设备的下列金属部分均应可靠接地：

-变压器低压侧中性线引出线。

-电机，变压器，开关柜，配电箱，控制屏等金属底座，金属框架和外壳。

-配电间金属门，户外构筑物金属栏杆，电缆铠装层和电缆穿线管。

-电缆桥架和电缆支架。

-空气型母线槽金属外壳。

接地线的敷设应符合下列要求：

-接地线及其紧固件应采用热镀锌防腐措施。

-接地线在穿过墙壁，楼板和地坪处应加装钢管保护。

-接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。

-室内接地线离地300mm沿墙水平敷设。

-配电间，变电所，控制室及其它装有配电箱设备的房间，均应设置供临时接地线使用的接线板和螺栓。

-接地线的连接应采用焊接，焊接必须牢固无虚焊，连接至电气设备上的接地线，应采用热镀锌螺栓连接。

-当利用金属构件，金属管道等作为接地线时，应保证其全长为完好的电气通路。

### 1.3.7 爆炸性危险区域的电气安装

爆炸性危险区域电气设备、线路、接地应严格按照GB50058和GB50257执行，可参照《12D401-3 爆炸危险环境电气线路和电气设备安装》图集。

在1区内不安装电气设备，不敷设电气管线。

在爆炸性气体危险环境2区内电气设备应选用隔爆型。所有防爆设备应有铭牌和防爆标志，并在铭牌上标明国家授权部门所发的合格证号。

在爆炸性气体危险环境2区内钢管配线的电气线路必须作好隔离密封，且应符合下列要求：

1)爆炸性气体环境1区、2区内，下列各处必须作隔离密封：

a.当电气设备本身的接头部件中无隔离密封时，导体引向电气设备接头部件前的管段处；

b.50mm以上钢管距引入的接线箱450mm 以内处，以及直径50mm 以上钢管每距15mm处；

c.相邻的爆炸性气体环境1区、2区之间；爆炸性气体环境1区、2区与相邻的其它危险环境或正常环境之间。

d.进行密封时，密封内部应用纤维作填充层的底层或隔层，以防止密封混合物流出，填充层的有效厚度必须大于钢管的内径。

2)供隔离密封用的连接部件，不应作为导线的连接或分线用。

3)钢管配线之间的连接要求SC25及以下的螺纹旋合不应小于5扣，对于SC32及以上的不应小于6扣。钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管。为了防腐蚀，钢管连接的螺纹部分应涂以铅油或磷化膏。

4)与电气设备的连接处采用防爆金属软管。接线盒，分支盒以及挠性连接管应采用隔爆，增安型。在爆炸性危险环境区域接地干线应在爆炸危险区域不同方向不少于两处与接地体连接。

除本质安全电路外，爆炸性环境的电气线路和设备应装设过载、短路和接地保护，爆炸性环境的电动机除按国家现行有关标准的要求装设必要的保护外，均应装设断相保护。引向鼠笼型感应电动机支线电缆允许载流量不应小于电动机额定电流的1.25倍。

### 1.3.8 工具

投标人在电气设备安装过程中有责任配备安装工程所必须的一切通用工具，凡属电气设备安装的特殊和专用工具由投标人负责提供。

### 1.3.9 安装工程的检验

在安装工程完成之后，投标人应与项目监理和业主进行联合验收。

所有电气设备在交工验收时应进行下列检查：

- 竣工的安装工程应符合设计要求

- 安装工程的质量应符合招标文件的规定要求

- 调整，试验项目及其结果应符合规范和规定

- 技术资料和技术文件应齐全

### 1.3.10 控制柜及电控柜（箱）的检验

MCC 控制柜及电控柜（箱）的安装验收应按下列要求进行：

- 柜（箱）的固定及接地应可靠，柜（箱）漆层应完好，清洁整齐

- 柜（箱）内所装电气元件应齐全完好，安装位置正确，固定牢固

- 所有二次回路接线应准确，连接可靠，标志齐全清晰，绝缘符合要求

- 抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活，机械闭锁可靠，照明装置齐全

- 柜内一次设备的安装质量验收要求应符合招标文件规定的要求

- 柜（箱）及电缆管道安装完毕后，应作好封堵

- 操作及联动试验正确，符合设计要求

MCC 控制柜及电控柜（箱）在验收时应提交下列资料和文件：

- 安装工程竣工图

- 控制原理图

- 实物接线图

- 变更设计的证明文件

- 制造厂提供的产品说明书，调试大纲，试验方法，试验记录，合格证书及安装图纸等技术文件

- 根据合同提供的备品备件清单

- 安装技术记录

- 调整试验记录

### 1.3.11 电缆的检验

电缆的安装验收应按下列要求进行：

- 电缆规格应符合规定，排列整齐，无机械损伤，标志牌应装设齐全，正确，清晰

- 电缆的固定，弯曲半径，有关距离及相序排列等应符合国家标准

- 电缆终端及电缆接头应安装牢固

- 电缆终端相色应正确，电缆支架金属部件防腐层应完好，接地应良好

- 电缆沟内无杂物，盖板齐全

- 电缆应有路径标志。路径标志应与实际路径相符，清晰牢固，间距适当，且应符合招标文件要求

- 隐蔽工程应在施工过程中进行中间验收，并作好签证

电缆在验收时应提交下列资料和文件：

- 电缆线路路径的协议文件

- 设计资料图纸，电缆清册，变更设计的证明文件和竣工图

- 制造厂提供的产品说明书，试验记录，合格证件及安装图纸等技术文件

- 隐蔽工程技术记录，电缆线路的原始记录及电缆试验记录

### 1.3.12 母线的检验

母线的安装验收应按下列要求进行：

- 金属构件加工，配制，螺栓连接，焊接等应符合国家标准

- 所有螺栓，垫圈，闭口销，锁紧销，弹簧垫圈及螺母等应齐全可靠

- 母线配制及安装架设应符合设计规定，相间及对地电气距离符合国家标准

- 瓷件应完整，油漆应完好，相色正确，接地良好

母线在验收时应提交下列资料和文件：

- 安装工程竣工图

- 变更设计的证明文件

- 制造厂提供的产品说明书，试验记录，合格证件及安装图纸等技术文件

- 安装技术记录

- 电气试验报告

- 备品备件移交清单

### 1.3.13 接地的检验

接地的安装验收应按下列要求进行：

- 整个接地网外露部分的连接可靠，接地线规格正确，防腐层完好，标志齐全明显

- 供连接临时接地线用的连接板的数量和位置符合设计要求

- 工频接地电阻及设计要求的其它测试参数符合设计规定，雨后不应立即测量接地电阻

接地在验收时应提交下列资料和文件：

- 实际施工的竣工图

- 变更设计的证明文件

- 安装技术记录（包括隐蔽工程记录等）

- 测试报告

### 1.3.14 电气设备的保证测试

投标人应对供货范围内所有电气设备进行保证测试提供技术服务工作，直至电气设备符合规定的技术性能指标和污泥处理工艺的运行要求，正常地投入生产性运行为止。

投标人应根据电气安装图，投标人的产品使用说明书和操作说明书，污泥处理工艺流程要求确定试验方法及试验步骤，制定出电气设备保证测试的方案，并提交项目监理和业主批准。

### 5.4电动机

（1）除特殊规定外

电源        380V，3ph, 50Hz

绝缘等级    F

防护等级    室内：IP44

室外： IP55

水下： IP68

（2）如电压低于铭牌标定值的15%，电机仍须有足够的输出扭矩。

（3）当电机功率低于1.5kW时，采用预润滑球轴承。

（4）功率大于1.5kW的水平电机应设有耐磨轴承，并方便润滑。废油易于排出而无需拆卸电机。

（5）垂直电机应设有滚子止推轴承，用以承受由设备自重和运行所产生的轴向力。

（6）所有轴承的润滑方法应在操作维修手册中列明。

（7）所有轴承的使用寿命应不少于100000h。

（8）在三相平衡的供电系统中，无论电机工作在任何参数和任何载荷下，其三相不平衡电流应不超过：

3.5kW 以下：2.5%

3.5kW 以上：5%

（9）如果不稳定电流不超过上述极限，投标人也必须解决不稳定电流引起的设备的振动问题。

（10）电机转子应作动平衡。

（11）当电机转速<1500rpm时，其最大振动量应<0.04mm；当电机转速<3000rpm时，其最大振动量应<0.03mm。

（l2）为了响应国家的节能政策，投标人应为机械设备配置能耗低、效率高的节能型电动机。所有电动机的自然功率因数不低于0.8。所有电动机均采用节能电动机，电动机效率应符合GB18613《中小型三相异步电动机能效限定值及节能评价值》第4.1条电动机能效限定值（强制性规范）表2 电动机节能评价值。

所有不满足节能电动机能效限定值的产品禁止用于本工程。投标人在投标文件中应书面明确承诺所选用的电动机均满足节能电动机能效限定值。