- 东部分公司水务泥渣站设备优化改造服务

- 采购项目预询价公告

- 深圳市深水生态环境技术有限公司就东部分公司水务泥渣站设备优化改造服务采购项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的供应商提交预询价报价，有关事项如下：

- 一、预询价方

- 深圳市深水生态环境技术有限公司

- 二、项目名称

- 东部分公司水务泥渣站设备优化改造服务采购项目

- 三、资格要求

- 投标人必须为中国境内注册的独立企业法人，具有合法经营资格。

- 本项目不接受联合体投标；

- 本项目不允许转包、分包。

- 四、项目内容

东部分公司水务泥渣站设备优化改造服务采购项目主要采购内容如下：

| 水务泥渣站设备优化改造服务采购需求清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改造内容名称 | 材料清单 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 罗芳外接污泥处加装冲洗管道 | 乙供材料：DN65*3mm管道6m，DN65*3mm弯头4个，材质不锈钢304 | 项 | 1 | 包含现场冲洗管路安装，水泵由甲方提供，需接到甲方指定供水位置 |
| 2 | 罗芳外接污泥卸料间顶部安装遥控冲洗水炮 | 乙供材料：① DN65*3mm管道30m，DN65*3mm弯头4个，材质不锈钢304； ② 可遥控冲洗水炮，型号PSKD50Ex，无线遥控，具有开花/直流两种喷射功能，多种控制方式：远程电动控制、无线遥控、就地电动控制、就地手动控制，带电机自锁功能，采用磁感应开关限位，304不锈钢材质，无线遥控距离≥150m。额定压力：0.9MPa，俯仰角：-30°～+70°，水平转角0°～360°，连接法兰DN100。 ③配电为220V，电缆线和管线由现场勘察确定具体量，接电位置由甲方制定位置。 | 项 | 1 | 水泵甲供 消防水泡及配电 |
| 3 | 南山筛分机下方异型料斗更换 | 甲供材料：钢板厚度6mm，材质不锈钢304，更换面积54m2 乙供材料：钢板固定方通6*6cm*6m，2根，及其他焊接所需辅材一批 | 项 | 1 | 甲方提供材料，乙方负责测量、切割及安装 |
| 4 | 南山筛分机与进料螺旋之间管道更换DN350不锈钢管 | 乙供材料：DN350*50cm，壳体厚度8mm，材质不锈钢304，数量1个。两端采用法兰盘连接，具体法兰盘按照现场实测的尺寸和孔位为准。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 南山两台洗砂器桶壁及下方圆锥桶壁外围加焊弧形钢板 | 甲供材料：钢板厚度6mm，材质不锈钢304，钢板形状弧形，更换面积约4.8m2 乙供材料：焊接所需的其他辅材一批。 | 项 | 1 | 甲方提供材料，乙方负责测量、切割、滚圆加工及安装 |
| 6 | 南山细砂装车输送螺旋抬高并修改导料斗 | 服务内容①1#细砂汇总输送机抬高1000mm；角度减小10°； ②2#细砂汇总输送机抬高1000mm；角度减小12°； 乙供材料：③ 8#槽钢12m，材质不锈钢304 ④螺旋输送机之间的物料导料斗重新按照调整后的情况现场订做。 | 项 | 1 | 甲方提供材料，乙方负责维修改造 |
| 7 | 南山振动筛原有卸料挡板拆除，制作不锈钢方通固定式格栅框安装 | ① 100mm*100mm*6m方钢3根，材质不锈钢304，厚度d≥5mm，利用上述方通焊接出底面网状格栅，格栅网状空隙为100mm*100mm，底部格栅外形尺寸为：2100*4300mm； ② 50mm*500mm*6m方钢42根，材质不锈钢304，厚度d≥5mm，利用上述方通焊接出3个侧面格栅，侧面格栅采用单竖向排列焊接，格栅间隙为100mm，整体高度为1.8m。 ③将焊接完成后的格栅整体通过工字钢预埋与三面墙壁固定 | 项 | 1 | 包含原振动筛拆卸及不锈钢固定格栅框安装，拆卸及安装均需配备1个台班 |
| 8 | 南山两台洗涤转鼓出料螺旋出料端增加轴承座 | 设备参数：螺旋U型外壳材质为不锈钢材质，长5300mm,U型口宽350mm，厚度为8mm。 改造内容：螺旋尾端包括壳体和螺旋轴延长120cm，并在延长后的壳体底部开下料口，与后端输送连接导料口，尾端螺旋加端盖和轴承，轴承型号：F212，轴承品牌NSK、SKF等。 | 台 | 2 | 包含轴承座支撑结构安装及出料端底部开口 |
| 9 | 罗芳站站外电动车充电桩改造 | 罗芳：在果蔬车间西侧检修梯旁， 安装防雨棚，防雨棚整体的高度为3.5m高，宽度4.0m，深度3m，骨架采用方钢与地面固定，充电棚需具备单坡顶设计，坡度≥5%防积水，使用反吊膜篷布密封。设置“禁止烟火”“充电中勿触碰”等中英文双语标识，夜间需带反光功能，充电桩需加装散热风扇，环境温度＞40℃时自动降功率。充电桩需接地电阻≤4Ω，加装浪涌保护器（SPD）充电点5米内应配置2kg以上ABC干粉灭火器，建议每季度检查压力表，充电桩所需电缆线为6平5星电缆线50m，室外部分电缆铺设采用镀锌管套管铺设，室内部分电缆采用电缆桥架铺设，室外电箱采用2个220V、1个三孔插座、1个5孔三相插座并预留1个32A空开，每个插座配备一相断路保护器，电箱材质选用304不锈钢材质，现场从车间内部引一条消防水管，现场配备消防软管，一个消防工具箱，工具箱，工具箱表面附上工具清单，工具包括有：灭火毯、灭火器、防毒面具。 | 台 | 1 | 根据现场实际情况安装1套充电防雨棚。 |
| 10 | 南山站站外电动车充电桩改造 | 南山站：在南山泥渣站车间南侧围挡内。 安装防雨棚，防雨棚整体的高度为3.5m高，宽度4.0m，深度3m，骨架采用方钢与地面固定，充电棚需具备单坡顶设计，坡度≥5%防积水，使用反吊膜篷布密封。设置“禁止烟火”“充电中勿触碰”等中英文双语标识，夜间需带反光功能，充电桩需加装散热风扇，环境温度＞40℃时自动降功率。充电桩需接地电阻≤4Ω，加装浪涌保护器（SPD）充电点5米内应配置2kg以上ABC干粉灭火器，建议每季度检查压力表，充电桩所需电缆线为6平5星电缆线70m，室外部分电缆铺设采用镀锌管套管铺设，室内部分电缆采用电缆桥架铺设，室外电箱采用2个220V、1个三孔插座、1个5孔三相插座并预留1个32A空开，每个插座配备一相断路保护器，电箱材质选用304不锈钢材质，现场从车间内部引一条消防水管，现场配备消防软管，一个消防工具箱，工具箱，工具箱表面附上工具清单，工具包括有：灭火毯、灭火器、防毒面具。 | 台 | 1 | 根据现场实际情况安装1套充电防雨棚。 |
| 11 | 南山水务泥渣站闲置资产利旧改造 | 从南山水质净化厂吊装转运到罗芳厂，并在干料处理的场地四周加装喷雾除尘管道，整体的管道长度约为22+15+22=59m：喷雾设备主机+储气罐+空压机，设备保养加油。设备布局放置在设备堆放区，设备供电电缆为10平电缆线，电缆长度为30m，供水水管根据现场实际情况进行安装。 | 台 | 1 |  |

- 五、报价要求

- 1、付款方式：合同签订后，预付30%，完成验收后付款67%，质保验收通过后付款剩余3%质保金。

- 六、报价格式

- 报价单（详见附表1）；

- 投标承诺函

- *以上文件均须加盖投标人公章

- 七、验收条件：

- 焊接完成后的冲洗管道累计通水运行7天后焊接处无泄露；

- 外接污泥卸料间遥控消防水泡实现遥控功能，具有开花/直流两种喷射功能，俯仰角和水平转角达到标准；

- 洗涤转鼓机进料螺旋壳体、底部导料槽、洗砂器外壁更换完成后，连续运行7天内焊口处无泄露，设备运行稳定，无噪音；

- 洗涤转鼓机出料螺旋尾端轴承加装完成后，螺旋运转平稳无跳动，连续运行7天无故障运行，无堵料；

- 进料固定格栅改造完毕后，连续接料7天，格栅无松动、变形等情况发生视为验收合格；

- 充电桩安装完成后，电箱接线符合水务集团规范，消防用品配备齐全，电箱内部各插座电压正常，防雨棚在下雨时正常起作用，抵抗台风天气视为验收合格；

- 完成利旧的资产重新安装后，喷雾效果良好，空压机运行平稳，连续运行7天，无故障报警。

- 完成所有维修改造内容后，并通过上述验收条件，视为验收合格。

八、递交报价文件的截止时间、地点

- 方式：所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱lin.yuxi@szwatereco.com邮件标题格式：“报价文件+项目名称+投标人全称”。

- 接收报价文件截止时间：2025年5月6日18：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。

- 联系人：齐云磊 电话：17376836603。

- 九、本项目的联系方式：

可按下列地址以书面或邮箱的形式查询：

预询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地      址：深圳市罗芳水质净化厂

联  系  人：齐云磊17376836603

欢迎各供应商到现场勘察、确认。

深圳市深水生态环境技术有限公司

2025年04月29日

| 东部分公司南山、罗芳水务泥渣站设备优化改造报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改造内容名称 | 材料清单 | 单位 | 数量 | 不含税价 | 含税价 | 备注 |
| 1 | 罗芳外接污泥处加装冲洗管道 | 乙供材料：DN65*3mm管道6m，DN65*3mm弯头4个，材质不锈钢304 | 项 | 1 |  |  | 包含现场冲洗管路安装，水泵由甲方提供，需接到甲方指定供水位置 |
| 2 | 罗芳外接污泥卸料间顶部安装遥控冲洗水炮 | 乙供材料：① DN65*3mm管道30m，DN65*3mm弯头4个，材质不锈钢304； ② 可遥控冲洗水炮，型号PSKD50Ex，无线遥控，具有开花/直流两种喷射功能，多种控制方式：远程电动控制、无线遥控、就地电动控制、就地手动控制，带电机自锁功能，采用磁感应开关限位，304不锈钢材质，无线遥控距离≥150m。额定压力：0.9MPa，俯仰角：-30°～+70°，水平转角0°～360°，连接法兰DN100。 ③配电为220V，电缆线和管线由现场勘察确定具体量，接电位置由甲方制定位置。 | 项 | 1 |  |  | 水泵甲供 消防水泡及配电 |
| 3 | 南山筛分机下方异型料斗更换 | 甲供材料：钢板厚度6mm，材质不锈钢304，更换面积54m2 乙供材料：钢板固定方通6*6cm*6m，2根，及其他焊接所需辅材一批 | 项 | 1 |  |  | 甲方提供材料，乙方负责测量、切割及安装 |
| 4 | 南山筛分机与进料螺旋之间管道更换DN350不锈钢管 | 乙供材料：DN350*50cm，壳体厚度8mm，材质不锈钢304，数量1个。两端采用法兰盘连接，具体法兰盘按照现场实测的尺寸和孔位为准。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 南山两台洗砂器桶壁及下方圆锥桶壁外围加焊弧形钢板 | 甲供材料：钢板厚度6mm，材质不锈钢304，钢板形状弧形，更换面积约4.8m2 乙供材料：焊接所需的其他辅材一批。 | 项 | 1 |  |  | 甲方提供材料，乙方负责测量、切割、滚圆加工及安装 |
| 6 | 南山细砂装车输送螺旋抬高并修改导料斗 | 服务内容①1#细砂汇总输送机抬高1000mm；角度减小10°； ②2#细砂汇总输送机抬高1000mm；角度减小12°； 乙供材料：③ 8#槽钢12m，材质不锈钢304 ④螺旋输送机之间的物料导料斗重新按照调整后的情况现场订做。 | 项 | 1 |  |  | 甲方提供材料，乙方负责维修改造 |
| 7 | 南山振动筛原有卸料挡板拆除，制作不锈钢方通固定式格栅框安装 | ① 100mm*100mm*6m方钢3根，材质不锈钢304，厚度d≥5mm，利用上述方通焊接出底面网状格栅，格栅网状空隙为100mm*100mm，底部格栅外形尺寸为：2100*4300mm； ② 50mm*500mm*6m方钢42根，材质不锈钢304，厚度d≥5mm，利用上述方通焊接出3个侧面格栅，侧面格栅采用单竖向排列焊接，格栅间隙为100mm，整体高度为1.8m。 ③将焊接完成后的格栅整体通过工字钢预埋与三面墙壁固定 | 项 | 1 |  |  | 包含原振动筛拆卸及不锈钢固定格栅框安装，拆卸及安装均需配备1个台班 |
| 8 | 南山两台洗涤转鼓出料螺旋出料端增加轴承座 | 设备参数：螺旋U型外壳材质为不锈钢材质，长5300mm,U型口宽350mm，厚度为8mm。 改造内容：螺旋尾端包括壳体和螺旋轴延长120cm，并在延长后的壳体底部开下料口，与后端输送连接导料口，尾端螺旋加端盖和轴承，轴承型号：F212，轴承品牌NSK、SKF等。 | 台 | 2 |  |  | 包含轴承座支撑结构安装及出料端底部开口 |
| 9 | 罗芳站站外电动车充电桩改造 | 罗芳：在果蔬车间西侧检修梯旁， 安装防雨棚，防雨棚整体的高度为3.5m高，宽度4.0m，深度3m，骨架采用方钢与地面固定，充电棚需具备单坡顶设计，坡度≥5%防积水，使用反吊膜篷布密封。设置“禁止烟火”“充电中勿触碰”等中英文双语标识，夜间需带反光功能，充电桩需加装散热风扇，环境温度＞40℃时自动降功率。充电桩需接地电阻≤4Ω，加装浪涌保护器（SPD）充电点5米内应配置2kg以上ABC干粉灭火器，建议每季度检查压力表，充电桩所需电缆线为6平5星电缆线50m，室外部分电缆铺设采用镀锌管套管铺设，室内部分电缆采用电缆桥架铺设，室外电箱采用2个220V、1个三孔插座、1个5孔三相插座并预留1个32A空开，每个插座配备一相断路保护器，电箱材质选用304不锈钢材质，现场从车间内部引一条消防水管，现场配备消防软管，一个消防工具箱，工具箱，工具箱表面附上工具清单，工具包括有：灭火毯、灭火器、防毒面具。 | 台 | 1 |  |  | 根据现场实际情况安装1套充电防雨棚。 |
| 10 | 南山站站外电动车充电桩改造 | 南山站：在南山泥渣站车间南侧围挡内。 安装防雨棚，防雨棚整体的高度为3.5m高，宽度4.0m，深度3m，骨架采用方钢与地面固定，充电棚需具备单坡顶设计，坡度≥5%防积水，使用反吊膜篷布密封。设置“禁止烟火”“充电中勿触碰”等中英文双语标识，夜间需带反光功能，充电桩需加装散热风扇，环境温度＞40℃时自动降功率。充电桩需接地电阻≤4Ω，加装浪涌保护器（SPD）充电点5米内应配置2kg以上ABC干粉灭火器，建议每季度检查压力表，充电桩所需电缆线为6平5星电缆线70m，室外部分电缆铺设采用镀锌管套管铺设，室内部分电缆采用电缆桥架铺设，室外电箱采用2个220V、1个三孔插座、1个5孔三相插座并预留1个32A空开，每个插座配备一相断路保护器，电箱材质选用304不锈钢材质，现场从车间内部引一条消防水管，现场配备消防软管，一个消防工具箱，工具箱，工具箱表面附上工具清单，工具包括有：灭火毯、灭火器、防毒面具。 | 台 | 1 |  |  | 根据现场实际情况安装1套充电防雨棚。 |
| 11 | 南山水务泥渣站闲置资产利旧改造 | 从南山水质净化厂吊装转运到罗芳厂，并在干料处理的场地四周加装喷雾除尘管道，整体的管道长度约为22+15+22=59m：喷雾设备主机+储气罐+空压机，设备保养加油。设备布局放置在设备堆放区，设备供电电缆为10平电缆线，电缆长度为30m，供水水管根据现场实际情况进行安装。 | 台 | 1 |  |  |  |
| 不含税总价：大写****元整 |  |  |  | 小写：￥****元 |  |  |  |
| 合计税额：大写****元整 |  |  |  | 小写：￥****元 |  |  |  |
| 含税总价：大写****元整 |  |  |  | 小写：￥****元 |  |  |  |

- 备注：以上报价含税、含加工材料费、加工人工、运费等一切费用。

报价单位：

报价日期：

报价联系人：

联系电话：

附表2

承诺函

本人      （身份证号码：                     ）代表          有限公司参加东部分公司罗芳水务泥渣站螺杆筛备件按图加工采购项目报价。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他报价方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

有限公司 已核实上述承诺内容。如承诺不属实，

有限公司愿意无条件接受：

1.宣布          有限公司投标废标。

2.取消          有限公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): | 有限公司 |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 2025年 月 日 |