- 东部分公司罗芳、南山水务泥渣站优化改造服务

- 采购项目预询价公告

深圳市深水生态环境技术有限公司就东部分公司水务泥渣站设备优化改造服务采购项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的供应商提交预询价报价，有关事项如下：

- 预询价方

深圳市深水生态环境技术有限公司

- 项目名称

东部分公司罗芳、南山水务泥渣站优化改造服务采购项目

- 资格要求

- 投标人须为中国境内注册的独立企业法人，具有合法经营资格。

- 投标人须具有有效的建筑机电安装工程专业承包或机电工程施工总承包资质（要求等级三级及以上，且具有有效期内的安全生产许可证）。

- 本项目不允许转包、分包。

- 项目内容

东部分公司罗芳、南山水务泥渣站优化改造服务采购项目主要采购内容如下：

| 水务泥渣站优化改造服务需求清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改造内容名称 | 材料清单 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一 | 罗芳水务泥渣站 |  |  |  |  |
| 1 | 卸料间顶部安装遥控冲洗水炮 | 乙供材料： ① DN65*3mm管道30m，DN65*3mm弯头4个，材质不锈钢304； ② 可遥控冲洗水炮，型号PSKD50，304不锈钢材质，具有开花/直流两种喷射功能； 额定压力：0.9MPa，俯仰角：-30°～+70°，水平转角0°～360°，连接法兰DN65； 多种控制方式（远程电动控制、无线遥控、就地电动控制、就地手动控制），无线遥控距离≥150m； 带电机自锁功能，射水炮头稳定； 采用磁感应开关限位； ③配电为220V，电缆线和管线由现场勘察确定具体量，接电位置由甲方制定位置。 | 项 | 1 | 水泵甲供乙装，其余材料乙供乙装 |
| 2 | 加装快速卷帘门 | 乙供材料：三个产物外运卷帘门尺寸：4000mm*4000mm，卸料车间卷帘门尺寸：4600mm*5800mm | 项 | 1 |  |
| 3 | 加装充电桩 | ①在泥渣站西侧通道增设一个充电桩，从泥渣站配电间引电（6平5芯电缆约20m），室内部分电缆采用电缆桥架铺设，室外部分电缆铺设采用镀锌管套管铺设。充电桩需加装散热风扇，环境温度＞40℃时自动降功率。充电桩需接地电阻≤4Ω，加装浪涌保护器（SPD）。室外电箱材质选用304不锈钢，内设2个220V插座（1个三孔插座、1个5孔三相插座），并预留1个32A空开，每个插座配备一相断路保护器。 ②充电点5米内配置一个消防工具箱，工具箱表面附工具清单，工具箱内应配备：灭火器（2kg以上ABC干粉一对），灭火毯，防毒面具、消防水管等（消防水就近从泥渣站引）。 ③充电桩上方加装一个可手动调节伸缩的雨棚，雨棚支架固定于通沟站墙壁上，雨棚高度约3.5m，单坡顶设计（雨水向干料暂存车间方向滑落），坡度≥5%防止积水。 ④充电桩设置“禁止烟火”、“充电中勿触碰”等中英文双语标识，夜间需带反光功能。 | 项 | 1 | 乙供乙装 |
| 4 | 喷雾除臭设备利旧 | ①将南山水质净化厂闲置的喷雾除臭设施吊装装运至罗芳水务泥渣站（含现场拆除恢复）； ②喷雾设备主机+储气罐+空压机，设备保养加油； ③设备布局放置在罗芳泥渣站设备堆放区，在干料处理场地四周加装喷雾除尘管道（22m+15m+22m），设备供电电缆为10平电缆线，电缆长度为30m，供水水管根据现场实际情况进行安装。 | 项 | 1 |  |
| 二 | 南山水务泥渣站 |  |  |  |  |
| 1 | 振动筛原有卸料挡板拆除，制作不锈钢方通固定式格栅框安装 | ① 100mm*100mm*6m方钢3根，材质不锈钢304，厚度d≥5mm，利用上述方通焊接出底面网状格栅，格栅网状空隙为100mm*100mm，底部格栅外形尺寸为：2100*4300mm； ② 50mm*500mm*6m方钢42根，材质不锈钢304，厚度d≥5mm，利用上述方通焊接出3个侧面格栅，侧面格栅采用单竖向排列焊接，格栅间隙为100mm，整体高度为1.8m。 ③将焊接完成后的格栅整体通过工字钢预埋与三面墙壁固定 | 项 | 1 | 包含原振动筛拆卸及不锈钢固定格栅框安装，拆卸及安装均需配备1个台班 |
| 2 | 洗涤转鼓进料螺旋DN350不锈钢管更换 | 乙供材料：DN350*50cm，壳体厚度8mm，材质不锈钢304，数量1个。两端采用法兰盘连接，具体法兰盘按照现场实测的尺寸和孔位为准。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 洗涤转鼓下方异型料斗更换，喂料仓补焊 | 甲供材料：厚度6mm不锈钢304钢板54m2； 乙供材料：钢板固定方通6*6cm*6m，2根，及其他焊接所需辅材一批 | 项 | 1 | 甲方提供钢板材料，乙方负责辅材、测量、切割、加工及安装 |
| 4 | 旋流洗砂器*2外壁加焊弧形钢板 | 甲供材料：厚度6mm不锈钢304钢板，钢板形状弧形，更换面积约4.8m2 乙供材料：焊接所需的其他辅材一批。 | 项 | 1 | 甲方提供钢板材料，乙方负责辅材、测量、切割、滚圆加工及安装 |
| 5 | 洗涤转鼓大垃圾出料螺旋*2，大垃圾汇总螺旋*1 | 大垃圾出料螺旋：不锈钢U型外壳，长5300mm,U型口宽350mm，厚度为8mm； 大垃圾汇总螺旋：不锈钢U型外壳，长1500mm，U型口宽530mm，厚度为8mm。 改造内容：螺旋尾端包括壳体和螺旋轴延长120cm，并在延长后的壳体底部开下料口，与后端输送连接导料口，尾端螺旋加端盖和轴承，轴承型号：F212，轴承品牌NSK、SKF等。 | 项 | 1 | 包含轴承座支撑结构安装及出料端底部开口，乙供乙装 |
| 6 | 旋流出砂汇总螺旋、装车螺旋修改 | ①细砂汇总螺旋尾部抬高1000mm；角度减小10°； ②装车螺旋尾部抬高1000mm；角度减小12°； 乙供材料：③ 8#槽钢12m，材质不锈钢304。 ④螺旋输送机之间的物料导料斗重新按照调整后的情况现场订做。 | 项 | 1 | 甲方提供钢板材料，乙方负责辅材、测量、切割、维修改造 |
| 7 | 滚筒清洗机进料优化 | 滚筒清洗机进料口尺寸约为400mm，加装一条管螺旋用于进料 现进料斗改为一条D300mm管螺旋，包含支架及螺旋进料斗 | 项 | 1 | 材料乙供乙装 |
| 8 | 充电桩 | ①在泥渣站西南侧围挡内增设一个充电桩，从泥渣站配电间引电（6平5芯电缆约70m），室内部分电缆采用电缆桥架铺设，室外部分电缆铺设采用镀锌管套管铺设。充电桩需加装散热风扇，环境温度＞40℃时自动降功率。充电桩需接地电阻≤4Ω，加装浪涌保护器（SPD）。室外电箱材质选用304不锈钢，内设2个220V插座（1个三孔插座、1个5孔三相插座），并预留1个32A空开，每个插座配备一相断路保护器。 ②充电点5米内配置一个消防工具箱，工具箱表面附工具清单，工具箱内应配备：灭火器（2kg以上ABC干粉一对），灭火毯，防毒面具、消防水管等（消防水就近从泥渣站引）。 ③充电桩上方加装防雨棚，整体高度为4.0m高，宽度4.0m，深度3m，骨架采用方钢与地面固定。单坡顶设计（雨水向干料暂存车间方向滑落），坡度≥5%防止积水。 ④充电桩设置“禁止烟火”、“充电中勿触碰”等中英文双语标识，夜间需带反光功能。 | 项 | 1 | 乙供乙装 |
| 注：上述参数仅供参考，不得认为是详尽无疑的，需进行现场踏勘并进行复测，方案需深化设计并得到我司认可，以实际实施为准。 |  |  |  |  |  |

- 五、报价要求

1、付款方式：合同签订后，预付30%，完成验收后付款67%，质保验收通过后付款剩余3%质保金。

- 六、报价格式

- 报价单（详见附表1）；

- 投标承诺函

*以上文件均须加盖投标人公章

- 验收条件：

- 罗芳泥渣站卸车间遥控消防水泡实现遥控功能，具有开花/直流两种喷射功能，俯仰角和水平转角达到标准；焊接完成后的冲洗管道累计通水运行7天后焊接处无泄露；

- 罗芳泥渣站快速卷帘门与现状卷帘门互不干涉，快速卷帘门启闭顺畅，无异响，快速卷帘门与泥渣站墙壁之间密封良好，无臭气外泄；

- 罗芳泥渣站喷雾除臭设施重新安装后，喷雾效果良好，空压机运行平稳，连续运行7天，无故障报警；

- 南山泥渣站进料固定格栅改造完毕后，连续接料7天，格栅无松动、变形等情况发生；

- 洗涤转鼓机进料螺旋壳体、底部导料槽、洗砂器外壁更换完成后，连续运行7天内焊口处无泄露，设备运行稳定，无噪音；

- 洗涤转鼓垃圾出料螺旋尾端轴承加装完成后，螺旋运转平稳无跳动；旋流器出砂螺旋改造后螺旋运行平稳无跳动；所有螺旋连续运行7天无故障，无堵料；

- 滚筒清洗机进料优化完成后，螺旋运转平稳无跳动，连续运行7天无故障，无堵料，焊口无泄漏；

- 充电桩安装完成后，电箱接线符合水务集团规范，消防用品配备齐全，电箱内部各插座电压正常，防雨棚在下雨时正常起作用，可抵抗台风等极端天气；

- 现场缺陷整改、涂装、清洁卫生验收完成；

- 验收之前已经发现的问题均已圆满解决。

所有维修改造内容完成，并通过上述验收条件后，视为验收合格。

七、递交报价文件的截止时间、地点

- 方式：所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱fang.zelin@szwatereco.com邮件标题格式：“报价文件+项目名称+投标人全称”。

- 接收报价文件截止时间：2025年5月24日18：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。

联系人：方工 电话：15603075030。

八、本项目的联系方式：

可按下列地址以书面或邮箱的形式查询：

预询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地      址：深圳市罗芳水质净化厂

联  系  人：方工 15603075030

欢迎各供应商到现场勘察、确认。

深圳市深水生态环境技术有限公司

2025年05月22日

附表1

| 罗芳、南山水务泥渣站优化改造服务报价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 改造内容名称 | 材料清单 | 单位 | 数量 | 不含税价 | 含税价 | 备注 |
| 一 | 罗芳水务泥渣站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 卸料间顶部安装遥控冲洗水炮 | 乙供材料： ① DN65*3mm管道30m，DN65*3mm弯头4个，材质不锈钢304； ② 可遥控冲洗水炮，型号PSKD50，304不锈钢材质，具有开花/直流两种喷射功能； 额定压力：0.9MPa，俯仰角：-30°～+70°，水平转角0°～360°，连接法兰DN65； 多种控制方式（远程电动控制、无线遥控、就地电动控制、就地手动控制），无线遥控距离≥150m； 带电机自锁功能，射水炮头稳定； 采用磁感应开关限位； ③配电为220V，电缆线和管线由现场勘察确定具体量，接电位置由甲方制定位置。 | 项 | 1 |  |  | 水泵甲供乙装，其余材料乙供乙装 |
| 2 | 加装快速卷帘门 | 乙供材料：三个产物外运卷帘门尺寸：4000mm*4000mm，卸料车间卷帘门尺寸：4600mm*5800mm | 项 | 1 |  |  | 乙供乙装 |
| 3 | 加装充电桩 | ①在泥渣站西侧通道增设一个充电桩，从泥渣站配电间引电（6平5芯电缆约20m），室内部分电缆采用电缆桥架铺设，室外部分电缆铺设采用镀锌管套管铺设。充电桩需加装散热风扇，环境温度＞40℃时自动降功率。充电桩需接地电阻≤4Ω，加装浪涌保护器（SPD）。室外电箱材质选用304不锈钢，内设2个220V插座（1个三孔插座、1个5孔三相插座），并预留1个32A空开，每个插座配备一相断路保护器。 ②充电点5米内配置一个消防工具箱，工具箱表面附工具清单，工具箱内应配备：灭火器（2kg以上ABC干粉一对），灭火毯，防毒面具、消防水管等（消防水就近从泥渣站引）。 ③充电桩上方加装一个可手动调节伸缩的雨棚，雨棚支架固定于通沟站墙壁上，雨棚高度约3.5m，单坡顶设计（雨水向干料暂存车间方向滑落），坡度≥5%防止积水。 ④充电桩设置“禁止烟火”、“充电中勿触碰”等中英文双语标识，夜间需带反光功能。 | 项 | 1 |  |  | 乙供乙装 |
| 4 | 喷雾设备利旧 | ①将南山水质净化厂闲置的喷雾设施吊装装运至罗芳水务泥渣站（含现场拆除恢复）； ②喷雾设备主机+储气罐+空压机，设备保养加油； ③设备布局放置在罗芳泥渣站设备堆放区，在干料处理场地四周加装喷雾除尘管道（22m+15m+22m），设备供电电缆为10平电缆线，电缆长度为30m，供水水管根据现场实际情况进行安装。 | 项 | 1 |  |  | 设备主体甲供，辅材乙供； 乙装 |
| 二 | 南山水务泥渣站 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 振动筛原有卸料挡板拆除，制作不锈钢方通固定式格栅框安装 | ① 100mm*100mm*6m方钢3根，材质不锈钢304，厚度d≥5mm，利用上述方通焊接出底面网状格栅，格栅网状空隙为100mm*100mm，底部格栅外形尺寸为：2100*4300mm； ② 50mm*50mm*6m方钢42根，材质不锈钢304，厚度d≥5mm，利用上述方通焊接出3个侧面格栅，侧面格栅采用单竖向排列焊接，格栅间隙为100mm，整体高度为1.8m。 ③将焊接完成后的格栅整体通过工字钢预埋与三面墙壁固定 | 项 | 1 |  |  | 乙供乙装 |
| 2 | 洗涤转鼓进料螺旋DN350不锈钢管更换 | DN350*50cm，壳体厚度8mm，材质不锈钢304，数量1个。两端采用法兰盘连接，具体法兰盘按照现场实测的尺寸和孔位为准。 | 项 | 1 |  |  | 乙供乙装 |
| 3 | 洗涤转鼓下方异型料斗更换，喂料仓补焊 | 甲供材料：厚度6mm不锈钢304钢板54m2； 乙供材料：钢板固定方通6*6cm*6m，2根，及其他焊接所需辅材一批 | 项 | 1 |  |  | 甲方提供钢板材料，乙方负责辅材、测量、切割、加工及安装 |
| 4 | 旋流洗砂器*2外壁加焊弧形钢板 | 甲供材料：厚度6mm不锈钢304钢板，钢板形状弧形，更换面积约4.8m2 乙供材料：焊接所需的其他辅材一批。 | 项 | 1 |  |  | 甲方提供钢板材料，乙方负责辅材、测量、切割、滚圆加工及安装 |
| 5 | 洗涤转鼓大垃圾出料螺旋*2，大垃圾汇总螺旋*1 | 大垃圾出料螺旋：不锈钢U型外壳，长5300mm,U型口宽350mm，厚度为8mm； 大垃圾汇总螺旋：不锈钢U型外壳，长1500mm，U型口宽530mm，厚度为8mm。 改造内容：螺旋尾端包括壳体和螺旋轴延长120cm，并在延长后的壳体底部开下料口，与后端输送连接导料口，尾端螺旋加端盖和轴承，轴承型号：F212，轴承品牌NSK、SKF等。 | 项 | 1 |  |  | 包含轴承座支撑结构安装及出料端底部开口，乙供乙装 |
| 6 | 旋流出砂汇总螺旋、装车螺旋修改 | ①细砂汇总螺旋尾部抬高1000mm；角度减小10°； ②装车螺旋尾部抬高1000mm；角度减小12°； 乙供材料：③ 8#槽钢12m，材质不锈钢304。 ④螺旋输送机之间的物料导料斗重新按照调整后的情况现场订做。 | 项 | 1 |  |  | 甲方提供钢板材料，乙方负责辅材、测量、切割、维修改造 |
| 7 | 滚筒清洗机进料优化 | 滚筒清洗机进料口尺寸约为400mm，加装一条管螺旋用于进料 ①：现进料斗破口，加装一条D280mm管螺旋 ②：滚筒清洗机冲洗棒切割，固定环切割，法兰连接处增加三角支撑，冲洗棒切割处增加法兰和堵头。 | 项 | 1 |  |  | 材料乙供乙装 |
| 8 | 充电桩 | ①在泥渣站西南侧围挡内增设一个充电桩，从泥渣站配电间引电（6平5芯电缆约70m），室内部分电缆采用电缆桥架铺设，室外部分电缆铺设采用镀锌管套管铺设。充电桩需加装散热风扇，环境温度＞40℃时自动降功率。充电桩需接地电阻≤4Ω，加装浪涌保护器（SPD）。室外电箱材质选用304不锈钢，内设2个220V插座（1个三孔插座、1个5孔三相插座），并预留1个32A空开，每个插座配备一相断路保护器。 ②充电点5米内配置一个消防工具箱，工具箱表面附工具清单，工具箱内应配备：灭火器（2kg以上ABC干粉一对），灭火毯，防毒面具、消防水管等（消防水就近从泥渣站引）。 ③充电桩上方加装防雨棚，整体高度为4.0m高，宽度4.0m，深度3m，骨架采用方钢与地面固定。单坡顶设计（雨水向干料暂存车间方向滑落），坡度≥5%防止积水。 ④充电桩设置“禁止烟火”、“充电中勿触碰”等中英文双语标识，夜间需带反光功能。 | 台 | 1 |  |  | 乙供乙装 |
| 不含税总价：大写****元整 |  |  |  | 小写：￥****元 |  |  |  |
| 合计税额：大写****元整 |  |  |  | 小写：￥****元 |  |  |  |
| 含税总价：大写****元整 |  |  |  | 小写：￥****元 |  |  |  |
| 注：上述参数为参考数值，不得认为是详尽无疑。我司需进行现场踏勘并进行复测，方案需深化设计并得到业主认可，以实际实施为准； 以上报价含税、含加工材料费、加工人工、运费等一切完成项目不可或缺的费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位：

报价日期：

报价联系人：

联系电话：

附表2

承诺函

本人      （身份证号码：                     ）代表          有限公司参加东部分公司罗芳水务泥渣站螺杆筛备件按图加工采购项目报价。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他报价方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

有限公司 已核实上述承诺内容。如承诺不属实，

有限公司愿意无条件接受：

1.宣布          有限公司投标废标。

2.取消          有限公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): | 有限公司 |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 2025年 月 日 |