叠螺式污泥脱水机

机械部分技术要求

范围

- 本技术要求规定了叠螺式污泥脱水机（以下简称“叠螺机”）的基本要求、性能要求、安全与防护要求、安装与环境要求、检验与验收要求及标识、包装、运输和贮存要求。

规范性引用文件

- 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志

- GB/T 1184 形状和位置公差 未注公差值

- GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

- GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带

- GB/T 4942.1 旋转电机整体结构的防护等级(IP 代码)-分级

- GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

- GB/T 8196 机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求

- GB/T 10894 分离机械 噪声测试方法

- JB/T 5943 工程机械 焊接件通用技术要求

- JB/T 7217 分离机械 涂装通用技术条件

- JB/T 12578-2015 叠螺式污泥脱水机

- CJJ60 城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程

基本要求

- 结构要求

- 叠螺机应包含主机、絮凝混合系统、流量计、污泥浓度计、智慧控制系统等核心组成部分，主体是由相互层叠的固定环和游动环以及贯穿其中的双螺旋轴组成的一种过滤装置，游动环通过机构实现上下摆动，与螺旋轴无接触，从而实现浓缩机无磨损运行，具体尺寸及装配要求详见图纸。

- 主机结构应符合图1（叠螺式污泥脱水机主机结构示意图）的设计要求，各部件连接可靠，无松动、变形现象。

- 叠片式脱水本体采用固定环与游动环相互层叠、螺旋轴穿插其中的筒状过滤结构（如图2所示），具备自动清洁滤缝功能，避免堵塞影响运行稳定性。

- 图 1叠螺式污泥脱水主机结构示意图

- 材质与配置要求

- 常规工况下，浓缩段、压榨段的环片应采用304不锈钢材质；

- 螺旋轴应采用不锈钢锻造而成，驱动装置的齿轮采用45钢热处理；喷嘴单元材质为聚酯或304不锈钢，布置管采用304不锈钢；絮凝混合槽、药液混合装置等接触污泥或药剂的部件采用304不锈钢材质。

- 紧固件应采用不锈钢材质，符合GB/T 3098.6、GB/T 3098.15及GB/T 16938的要求，确保耐腐蚀、连接牢固。

| - 名称 | - 材质/加工要求 |
| --- | --- |
| - 加工件 |  |
| - 浓缩部 | - 304不锈钢 |
| - 底座 | - 304不锈钢 |
| - 滤液收集槽 | - 304不锈钢 |
| - 絮凝混合槽 | - 304不锈钢 |
| - 传动件（齿轮、链轮等） | - 45钢热处理 |
| - 外购件 |  |
| - 电机 | - 日静、SEW、恒齿、国贸、西门子、通力等品牌 |
| - 电磁阀 | - 费斯托、SMC、asco、Airtec等品牌 |
| - 所有电机防护等级 | - 不低于IP54，绝缘等级F |

表 1材质/加工要求一览表

- 制造精度要求

- 零件加工精度应符合设计要求，形状和位置公差未注公差值按GB/T 1184的相关规定执行；表面粗糙度应符合GB/T 6060.2的要求，螺旋轴表面光滑无毛刺。

- 焊接件应符合JB/T 5943的要求，焊缝平整光滑，无裂纹、气孔、夹渣等焊接缺陷，焊接后应进行去应力处理。

- 定环与动环的动态间隙应控制在0.5-0.7mm，确保过滤效果及自清洁功能正常发挥。

- 外观要求

- 详见附件

- 接口

- 叠螺机系统污泥管道使用国标法兰接口，材质为304不锈钢，符合（GB/T 9112-2010），污泥管道规格为DN125 PN1.0；药剂管道采用UPVC材质，管道规格DN32，PN1.0。

- 部件清单

- 以下清单为一台叠螺机的组成部件

| - 名称 | - 规格 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 定环 | - 定制 | - 块 | - 758 | - 详见图纸 |
| - 动环 | - 定制 | - 块 | - 600 | - 详见图纸 |
| - 摆动悬挂装置 | - 定制 | 套 | 10 | - 详见图纸 |
| - 浓缩部支撑架 | - 定制 | 套 | 2 | - 详见图纸 |
| - 螺旋轴 | - 定制 | - 根 | - 4 | - 详见图纸 |
| - 螺旋轴电机及减速机 |  | - 台 | - 2 |  |
| - 底座 | - 定制 | - 套 | - 1 | - 详见图纸 |
| - 滤液收集槽 | - 定制 | - 套 | - 1 | - 详见图纸 |
| - 絮凝混合槽 | - 定制 | - 套 | - 1 | - 详见图纸 |
| - 混合槽搅拌器 | - 定制 | - 各 | - 2 | - 详见图纸 |
| - 混合槽搅拌器电机及减速机 |  | - 台 | - 2 |  |

性能要求

- 运行稳定性要求

- 设备运行应平稳，无冲击、振动和不正常声响，噪声按GB/T 10894的方法测试，不超过80dB（A）。

- 螺旋轴的转动速度为6-9转/分钟。絮凝混合槽的搅拌速度为20-30转/分钟；背压板的间隙可调；螺旋轴使用寿命不低于48000个小时，活动环使用寿命不低于28000个小时。

- 驱动装置应运行可靠，电机防护等级不低于IP54，F级绝缘；减速箱齿轮设计按ISO或等同原则，服务系数不小于2.0，齿轮表面硬度不低于HRC58，所有结合面及输入输出轴密封处无渗漏。

- 轴承寿命（B10）不小于20000小时，设备可实现24小时连续全自动运行，平均无故障工作时间不低于8000小时。

- 节能与环保要求

- 定、动环表面应光滑，摩擦力小，设备运行能耗低，单位能耗≤0.8 kWh/m³污泥，用电量为离心机的5%左右；冲洗用水量为带式脱水机的百分之一，具备节水特性。

- 设备应采用全密封结构，防止有害气体挥发，本体本身具有自我清洗的能力，不需要为防止滤眼堵塞而清洗，机器配有喷淋装置和冲洗用水管。冲洗装置由喷淋管及喷雾嘴组成，喷射范围应覆盖整个脱水主体，每个喷嘴可更换。冲洗装置有良好的封闭性，便于维护和清理，叠螺主体前后左右都封闭着、防止冲洗水飞溅打湿泥饼或污染环境；设备底部设防渗漏托盘，避免污泥渗漏污染环境。

安全与防护要求

- 机械防护要求

- 旋转部件（如螺旋轴、减速机输出轴等旋转暴露部分）应设置固定式或活动式防护装置，符合GB/T 8196的要求，防止人员接触受伤。

- 设备应有限制和调整泥层厚度的功能，避免过载导致设备损坏；冲洗装置应封闭良好，防止冲洗水飞溅打湿泥饼或淋湿操作人员。

- 设备各棱角均需进行倒角处理，避免人员在操作或巡检过程中发生磕碰划伤。

- 电气安全要求

- 电气系统符合GB/T 5226.1的要求，电源连接可靠，无裸露电线，电缆绝缘层完好，避免短路、漏电风险。

- 电机防护等级不低于IP54。

安装与环境要求

- 安装要求

- 设备安装应符合设计图纸要求，基础牢固，水平度、垂直度偏差符合相关规定；各连接管路密封可靠，无渗漏，管路布置合理，便于维护。

- 设备采用一体化设计，包含脱水本体、絮凝混合槽及电控装置，安装便捷，占地面积小，与附属配套设备兼容性好。

- 环境要求

- 安装地点位于污泥脱水机房内，环境温度为-10℃-42℃，介质温度为5℃-30℃，介质PH值为6-9。工作区域含腐蚀性气体，设备本体及附属配件应做好防腐处理。

检验与验收要求

- 出厂检验

- 每台设备均需进行出厂检验，检验合格并出具合格证明后方可出厂。出厂检验项目包括外观质量、尺寸精度、装配质量、空载运行性能等。

- 空载运行测试时，设备应运行平稳，无异常声响，转速调节正常，控制系统功能完好，各保护装置动作可靠。

- 验收判定

- 检验项目全部合格时，判定为合格；若有不合格项目，允许返修后重新检验，重新检验仍不合格的，判定为不合格。

标识、包装、运输和贮存

- 标识

- 设备应在明显位置设置标牌，符合GB/T 13306与我司《叠螺机6S外观要求》的要求（详见附件），标牌内容包括设备名称、型号规格、主要技术参数、生产日期、出厂编号、制造商名称及地址等。

- 包装

- 设备包装应符合GB/T 13384的要求，采用合适的包装材料，防止运输过程中碰撞、损坏；易损部件（如环片、传感器）应单独包装并妥善固定；随机文件（产品合格证、使用说明书、安装图纸、备件清单等）应密封防潮，置于包装内明显位置，使用说明书应符合GB/T 9969的要求。

- 运输

- 运输过程中应避免剧烈振动、撞击和暴晒雨淋，严禁倒置和重压；运输车辆应符合相关规定，包装外部应标注清晰的运输注意事项，如“小心轻放”“防潮防晒”等。

- 贮存

- 设备应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的库房内，远离热源和易燃易爆物品；长期贮存时，应定期检查维护，对运动部件进行润滑防护，防止锈蚀损坏；备件应分类存放，做好标识，便于查找使用。